Зоны защиты замкнутого тросового молниеотвода

Расчетные   формулы   п.   3.3.2.5  могут   использоваться   для   определения   высоты   подвеса замкнутого  тросового  молниеотвода,  предназначенного  для  защиты  с  требуемой  надежностью объектов   высотой   h0   <   30   м,   размещенных   на   прямоугольной   площадке   площадью   S0   во внутреннем  объеме  зоны  при  минимальном  горизонтальном  смещении  между  молниеотводом  и объектом,   равном   D   (рис.   3.5).   Под   высотой   подвеса   троса   подразумевается   минимальное расстояние от троса до поверхности земли с учетом возможных провесов в летний сезон.

Рисунок 3.5 - Зона защиты замкнутого тросового молниеотвода

Для расчета h используется выражение:

h = А + Вh0,	(3.9)

в  котором  константы  А  и  В  определяются  в  зависимости  от  уровня  надежности  защиты  по следующим формулам:

а) надежность защиты Р3 = 0,99

;	(3.10)

б) надежность защиты Р3 = 0,999

;	(3.11)

;	(3.12)

.	(3.13)

Расчетные  соотношения  справедливы,  когда  D  >  5  м.  Работа  с  меньшими  горизонтальными смещениями  троса не целесообразна  из-за высокой вероятности обратных перекрытий  молнии  с троса	на	защищаемый	объект.	По	экономическим	соображениям	замкнутые	тросовые молниеотводы не рекомендуются, когда требуемая надежность защиты меньше 0,99.

Если высота объекта превышает 30 м, высота замкнутого тросового молниеотвода определяется с  помощью   программного   обеспечения.   Так   же   следует   поступать   для   замкнутого   контура сложной формы.

После   выбора   высоты   молниеотводов   по   их   зонам   защиты   рекомендуется   проверить фактическую  вероятность  прорыва  компьютерными  средствами,  а  в  случае  большого  запаса  по надежности провести корректировку, задавая меньшую высоту молниеотводов.