Зоны защиты двойного стержневого молниеотвода

Молниеотвод считается двойным, когда расстояние между стержневыми молниеприемниками L

не	превышает	предельной	величины	Lmах.	В	противном	случае	оба	молниеотвода рассматриваются как одиночные.

Конфигурация  вертикальных  и  горизонтальных  сечений  стандартных  зон  защиты  двойного

стержневого молниеотвода (высотой h и расстоянием L между молниеотводами) представлена на

рис. 3.3. Построение внешних областей зон двойного молниеотвода (полуконусов с габаритами h0,

r0) производится по формулам таблицы 3.6для стержневых молниеотводов.

Рисунок 3.3 - Зона защиты двойного стержневого молниеотвода

Размеры  внутренних  областей  определяются  параметрами  h0  и  hс,  первый  из  которых  задает максимальную высоту зоны непосредственно у молниеотводов, а второй - минимальную высоту зоны по середине между молниеотводами. При расстоянии между молниеотводами L  Lc граница зоны  не  имеет  провеса  (hс  =  h0).  Для  расстояний  Lс    L    Lmах  высота  hс  определяется  по выражению

.	(3.3)

Входящие в него предельные расстояния  Lmах  и Lc  вычисляются по эмпирическим формулам табл. 3.6, пригодным для молниеотводов высотой до 150 м. При большей высоте молниеотводов следует пользоваться специальным программным обеспечением.

Размеры горизонтальных сечений зоны вычисляются по следующим формулам, общим для всех уровней надежности защиты:

максимальная полуширина зоны rх в горизонтальном сечении на высоте hх:

длина горизонтального сечения lх на высоте hx  hс:

(3.4)

причем при hx < hс lх = L/2; (3.5)

ширина горизонтального сечения в центре между молниеотводами 2rсх на высоте hx  hс:

(3.6)

Т абл ица 3.6 - Расчет параметров зоны защиты двойного стержневого молниеотвода

Надежность защиты Pз	Высота молниеотвода h, м	Lmax, м	Lc, м

0,9	от 0 до 30	5,75h	2,5h

от 30 до 100	[5,75 - 3,5710-3(h - 30)]h	2,5h

от 100 до 150	5,5h	2,5h

0,99	от 0 до 30	4,75h	2,25h

от 30 до 100	[4,75 - 3,5710-3(h - 30)]h	[2,25 - 0,0107(h - 30)]h

от 100 до 150	4,5h	1,5h

0,999	от 0 до 30	4,25h	2,25h

от 30 до 100	[4,25 - 3,5710-3(h - 30)]h	[2,25 - 0,0107(h - 30)]h

от 100 до 150	4,0h	1,5h