Зоны защиты одиночного тросового молниеотвода

Стандартные   зоны   защиты   одиночного   тросового   молниеотвода   высотой   h   ограничены

симметричными	двускатными	поверхностями,	образующими	в	вертикальном	сечении равнобедренный треугольник с вершиной на высоте h0 < h и основанием на уровне земли 2r0 (рис.

3.2).

Приведенные  ниже  расчетные  формулы  (табл.  3.5)  пригодны  для  молниеотводов  высотой  до

150  м.  При  большей  высоте  следует  пользоваться  специальным  программным  обеспечением.

Здесь и далее под h понимается минимальная высота троса над уровнем земли (с учетом провеса).

Полуширина  rx  зоны  защиты  требуемой  надежности  (рис.  3.2)  на  высоте  hх  от  поверхности

земли определяется выражением:

.	(3.2)

Рисунок 3.2 - Зона защиты одиночного тросового молниеотвода

При   необходимости   расширить   защищаемый   объем   к   торцам   зоны   защиты   собственно тросового молниеотвода могут добавляться зоны защиты несущих опор, которые рассчитываются

по  формулам  одиночных  стержневых  молниеотводов,  представленным  в  табл.  3.4.  В  случае

больших   провесов   тросов,   например,   у   воздушных   линий   электропередачи,   рекомендуется рассчитывать обеспечиваемую вероятность прорыва молнии программными методами, поскольку

построение зон защиты по минимальной высоте троса в пролете может привести к неоправданным затратам.

Т абл ица 3.5 - Расчет зоны защиты одиночного тросового молниеотвода

Надежность защиты Pз	Высота молниеотвода h, м	Высота конуса h0, м	Радиус конуса r0, м

0,9	от 0 до 150	0,87h	1,5h

0,99	от 0 до 30	0,8h	0,95h

от 30 до 100	0,8h	[0,95 - 7,1410-4(h - 30)]h

от 100 до 150	0,8h	[0,9 - 10-3(h - 100)]h

0,999	от 0 до 30	0,75h	0,7h

от 30 до 100	[0,75 - 4,2810-4(h - 30)]h	[0,7 - 1,4310-3(h - 30)]h

от 100 до 150	[0,72 - 10-3(h - 100)]h	[0,6 - 10-3(h - 100)]h