## Лист1
Раздел I. Расчетные коэффициенты электрических нагрузок ( Ки и cosfi) отдельных электроприемников
| Ки | cosfi
1.1.Машиностроительная и обробатывающая промышленость
1.1.1.Тяжелое машиностроение | Металлорезущие станки
Металорежащие станки мелкосерийного производства с нормальном режимом работы: мелкие токарные, строгальные, долбежные фрезерные,светлийные, карусельные точильные, ножницы листовые, сортовые, фасонные,скрапные, арматурные | 0,12 - 0,14 | 0,4 - 0,5
То же при крупносерийном производстве | 0.16 | 0.5
То же при тяжелом режиме работы: штампованные прессы, автоматы, револьверные, обдирочные, зубофрезерные,а так же крупные токарные, строгальные, фрезерные, карусельные и расточные станки | 0.17 | 0.65
То же с особо тяжелым режимом работы: приводы молотов, ковочных машин, волочильных станков, очистных барабанов, бегуноа и др | 0,2 - 0,24 | 0.65
Шлифовальные станки шарикоподшибниковых заводов | 0,2 - 0,35 | 0.65
Автоматические поточные линии обработки металлов | 0,5 - 0,6 | 0.7
Механические цехи, многошпиндельные автоматы для изготовлениядеталей из прутков | 0.2 | 0,5 - 0,6
Переносной электроинструмент | 0.06 | 0.5
Вентиляторы, эксгаустеры, санитарно-гигиеническая вентиляция | 0,6 - 0,8 | 0.8
Насосы, компресоры, двигатель-гениратор | 0.7 | 0.85
Подъемно-транспортные механизмы
Элеваторы, транспортеры,шнеки,конвееры несбалонсированные | 0.4 | 0.75
То же сбалонсированное | 0.55 | 0.75
Краны, телферы при ПВ - 25% | 0.05 | 0.5
То же при ПВ - 40% | 0.1 | 0.5
Сварочное оборудование
Сварочные трансформаторы для ручной дуговой сварки и резки металлов | 0.3 | 0,35 - 0,5
Сварочные машины шовные | 0,25 - 0,35 | 0.7
То же стыковые и точечные | 0,25 - 0,36 | 0.6
Сварочные трансформаторы для автоматической и дуговой сварки | 0.35 | 0.5
Однопостовые сварочные дизели-генераторы | 0.3 | 0.6
Многопостовые сварочные дизели-генераторы | 0.5 | 0.7
Машины для сварки трением | 0.6 | 0.8
Электрические печи
Печи сопротивления с непрерывной (автоматической) загрузкой, сушильные шкафы | 0,7 - 0,8 | 0.95
То же с периодической закрузкой | 0.5 | 0.85
Печи сопротивления с неавтоматической загрузкой изделий | 0.5 | 0.95
Мелкие нагревательные приборы | 0.6 | 1
Индукционные печи низкой частоты | 0.7 | 0.95
Двигатель-генераторы индукционных печей высокой частоты | 0.7 | 0.8
Ламповые генераторы индукционых печей высокой частоты | 0.7 | 0.65
Тиристорные преоброзователи установок ТВЧ | 0.7 | 0.65
Дуговые сталеплавильные печи емкостью от 3 до 10т с автоматическим регулированием электродов для качественных сталей с механизированной загрузкой | 0.75 | 0.9
Для качественной сталей без механизированной загрузки | 0.6 | 0.87
Для фасонного литья с механизированной загрузкой | 0.75 | 0.9
Для фасонного литья без механизированной загрузки | 0.65 | 0.87
Дуговые сталеплавильные печи емкостью от 0,5 до 1,5т для фасонного литья (в подсобных цехах с автоматическим регулированием электродов) | 0.5 | 0.8
Дуговые печи цветного металла (медные сплавы) емкостью от 0,25 до 0,5т с ручным регулированием электродов | 0.7 | 0.75
Вспомогательные механизмы дуговых печей и печей сопротивления | 0.12 | 0.65
Насосы, вентиляторы, компрессоры
Насосы, компресоры, двигатель-генираторы | 0.7 | 0,8 - 0,85
Вентиляторы, эксгаустеры, вентиляционное оборудование | 0.65 | 0.8
Насосы, компрессоры с синхронными электродвигателями | 0.7 | 0.9
1.1.2.Сельскохозяйственное машиностроение
Станки автоматических линий механических цехов | 0.3 | 0.65
Станки автоматических линий расчитанные по циклограмме | 0.4 | 0.65
Станки автоматический линий тяжелого режима работы расчитанные по циклограмме | 0.5 | 0.65
Литейное оборудование: очистные барабаны, бегуны, выбивные решетки, зачистные машины, пескометы, дробеметные камеры и др | 0.5 | 0.65
Печи сопротивления с автоматической загрузкой напряжением 380 В | 0.7 | 1
Печи сопотивления с автоматической загрузкой с трансформаторами 380/220 В | 0.7 | 0.85
Печи сопотивления с неавтоматической загрузкой напряжением 380 В | 0.5 | 1
Печи сопотивления с неавтоматической загрузкой с трансформаторами 380/220 В | 0.5 | 0.95
Нагреватели гальванических ванн | 0.6 | 1
Выпрямители гальванических ванн | 0.7 | 0.8
Установки автоматической дуговой сварки, комплектуемые выпрямителями | 0.35 | 0.8
Установки ручной дуговой сварки и резки металлов, комплектуемые выпрямителями | 0.3 | 0.8
Установки автоматической дуговой сварки, комплектуемые преоброзователями | 0.35 | 0.7
Установки ручной дуговой сварки и резки металлов, комплектуемые преоброзователями | 0.3 | 0.7
Стенды для испытания узлов и агрегатов без рекуперации электроэнергии в сеть | 0.4 | 0.65
Зарядные агрегаты аккумуляторов | 0.7 | 0.65
Лаборатороное оборудование, дефектоскопы, испытательные машины и др | 0.1 | 0.5
Оборудование вычислительных центров ЭВМ | 0.4 | 0.6
1.2.Автомобильная промышленность
Электродвигатели хорошо загруженных, непрерывно работающих механизмов: вентиляторов, насосов, центрифуг и.т.п | 0,6 - 0,65 | 0.8
Электродвигатели индивидуального привода станков нормального режима работы: токарных, фрезерных, сверлийных, карусельных, строгальных, долбежных и.т.п | 0,12 - 0,14 | 0,5 - 0,65
То же тяжелого режима работы: зубофрезерных, обдирочных.револьверных автоматов, штаповочных эксцентриковых прессов, станков-автоматов, агрегатных станков и.т.п | 0,17 - 0.2 | 0.65
Автоматические паточные линии
а). механо-обработки | 0,3 - 0,4 | 0,6 - 0,65
б). кузнечного производства | 0,5 - 0,55 | 0.7
в). прессово-штамповочного производства | 0.6 | 0.7
г). сварочного производства | 0.4 | 0.6
Электродвигатели повторно-кратковременного режима работы: кранов, тельферов, кран-балок, подъемников, вспомогательных двигателей, роль-гангов, подъемных столов,редукторов для открывания фромуг и.т.п. В механических, сборочных и им подобным цехах для ПВ = 25% | 0.06 | 0.45
То же в литейных, кузнечных и им подобных цехах для ПВ = 40% | 0.1 | 0.5
Электродвигатели механизмов непрерывного транспорта: транспортеры. Элеватоы, конвееры и.т.п, несбалансированные | 0.4 | 0.7
То же сбалонсированные | 0.5 | 0.75
Лабораторные нагревательные приборы: автоклавы, сушильные шкафа и.т.п | 0.3 | 0.95
Электрические печи сопротивления, нагревательные аппараты, сушильные шкафы, камеры сушки, ванны и.т.п, периодического действия | 0.5 | 0.95
То же, непрерывного действия | 0.7 | 0.95
Печи индукционные низкой частоты | 0.75 | 0.85
Печи индукционные высокой частоты с собственными двигатель-генераторами | 0.6 | 0.7
То же, с ламповыми генераторами | 0.75 | 0.8
Мотор-генераторы высокой частоты | 0.6 | 0.75
Генераторы высокой частоты одномашинные | 0.65 | 0.8
Дуговые сталеплавильные печи емкостью от 3 до 10т с автоматическим регулированием электродов для качественных сталей и для фасонного литья с механизированной загрузкой | 0.7 | 0.9
То же но без механизированной загрузки | 0.55 | 0.85
Дуговые сталеплавильные печи емкостью 0,5 -1,5т для фасонного литья с автоматическим регулированием электродов без механизированной загрузки | 0.5 | 0.8
Дуговые печи цветного металла (медные сплавы) емкостью от 0,25 до 0,5т с ручным регулированием электродов без механизированной загрузки | 0.5 | 0.85
То же, с механизированной загрузкой непрерывного действия | 0.6 | 0.85
Рудотермические печи с трехфазными трансформаторами 6; 7,5 и 9 мВА | 0.7 | 0.9
Нагревательные приборы и аппараты (печи сопротивления) в административно-бытовых и медико-санитарных службах | 0.5 | 0.95
Мелкие нагревательные приборы | 0.3 | 0.95
Сварочные трансформаторв дуговой ручной сварки:
однопостовой | 0.2 | 0.35
многопостовой | 0.3 | 0.4
Сварочные трансформаторы автоматической и полуавтоматической сварки | 0.35 | 0.5
Автоматы и машины дуговой сварки | 0.4 | 0.65
Сварочные машины шовные | 0.25 | 0.65
То же, стыковые и точечные | 0.35 | 0.6
Сварочные двигатель-генераторы:
однопостовые | 0.3 | 0.65
многопостовые | 0.5 | 0.75
Дуговая сварка постоянным током с полупроводниковыми выпрямителями ручная:
однопостовая | 0.35 | 0.5
многопостовая | 0.45 | 0.5
Нагреватели заклепок | 0.35 | 0.55
Контактный нагрев под штамповку | 0.5 | 0.65
Контактные машины | 0.6 | 0.7
Многошпиндельные автоматы для изготовления деталей из прутков | 0.2 | 0.5
Шлифовальные станки шарикоподшибниковых заводов | 0.3 | 0.65
Испытательные стенды мелкомоторные | 0.2 | 0.65
То же, крупномоторные | 0.25 | 0.6
Мелкомоторные испытательные лабораторные установки и приборы | 0.1 | 0.5
ЭВМ и отчетно-решающие машины | 0.15 | 0.6
Устройство электропитания радиотрансляционных узлов, узлов связи и.т.п | 0.6 | 0.75
Преобразовательные агрегатных станций, автокар, аккумуляторов автомашин и.т.п | 0.5 | 0.7
Выпрямительные устройства гальвано-цехов на полупроводниковых выпрямителях | 0.6 | 0.8
Электроосвещение | 0.85 | 0.95
1.3.Приборостроительная промышленност | Ки | cosfi
Линия изготовления тары из полистиролла | 0.6 | 0.85
Машины для сварки полимеров | 0.5 | 1
Подъемно-транспортное оборудование
Краны-штабелеры | 1 | 0.5
Стелажи механизированные | 0.4 | 0.75
Лифты грузовые | 0.2 | 0.6
Лифты пассажирские | 0.15 | 0.55
Приводы открывания ворот | 0.05 | 0.75
Термическое оборудование
Установки приготовления защитной атмосферы:
Нагреватели | 0.5 | 0.85
Вентиляторы | 0.7 | 0.8
Окрасочное, моечное и сушильное оборудование:
Установки ультрозвуковой очистки | 0.7 | 0.7
Установки моечные с подогревом | 0.6 | 0.7
Установки моечные полуавтомат | 0.7 | 0.65
Установки сушильные | 0.5 | 0.85
Камеры окрасочные механизированные | 0.7 | 0.85
Ванна | 0.6 | 0.85
Конвееры окрасочные | 0.7 | 0.83
Выпрямитель | 0.6 | 0.8
Линии гальванопокрытий | 0.7 | 0.8
Установки постоянного тока
Модульные линии | 0.65 | 0.8
Линии меднения | 0.6 | 0.9
Линии подготовки поверхности | 0.65 | 0.8
Линии осветления сплава | 0.6 | 0.85
Линии отмывки плат | 0.7 | 0.85
Регенератор | 0.7 | 0.8
Установки химического травления | 0.65 | 0.85
Установки лужения плат | 0.6 | 0.85
Модуль проявления | 0.65 | 0.8
Модуль окрашивания | 0.5 | 0.65
Модуль промывки | 0.7 | 0.85
Модуль химического дубления | 0.65 | 0.8
Полуавтомат трафарет печати | 0.5 | 0.65
Камера тепла и влаги.
Насос | 0.7 | 0.8
Нагрев | 0.5 | 0.85
Выпрямитель | 0.7 | 0.8
Устройство автоматической загрузки | 0.55 | 0.75
Установка механической зачистки | 0.12 | 0.4
Установка приготовления эмульсии | 0.7 | 0.8
Термобарокамера. Насос | 0.7 | 0.8
Нагрев | 0.5 | 0.85
Установка моеч.вибрац. | 0.7 | 0.8
Барабан галтовочный | 0.5 | 0.65
Ванны | 0.6 | 0.8
Смеситель эмульсии | 0.3 | 0.85
Фильтр | 0.35 | 0.85
Дистиллятор | 0.7 | 0.9
Линия транспорт.подвесок | 0.55 | 0.75
Ванны | 0.5 | 0.8
Модульные линии | 0.5 | 0.8
Линии гальванопокрытий | 0.5 | 0.8
Установка нанесения фоторезист | 0.6 | 0.85
Установка экспонирования | 0.6 | 0.85
Установка нанесения сплава | 0.6 | 0.85
Установка снятия фоторезиста | 0.65 | 0.8
Установка проявления | 0.65 | 0.8
Установка травления печ.плат | 0.65 | 0.8
Установка оплавления | 0.6 | 0.85
Установка струйная | 0.6 | 0.85
Установка снятия краски | 0.65 | 0.85
Установка узг.промывки плат | 0.7 | 0.85
Линия химической металлизации | 0.6 | 0.8
Установка печати | 0.5 | 0.7
Выпрямители дя зарядной | 0.5 | 0.8
Сборочное оборудование
Аппарат А М | 0.7 | 0.85
Приводы | 0.7 | 0.85
Оборудование по подготовки проводов, кабелей | 0.7 | 0.85
Оборудование по подготовки микросхем | 0.7 | 0.85
Стенды | 0.7 | 0.85
Термобарокамера | 0.7 | 0.85
Контрольно-испытательное оборудование | 0.7 | 0.85
Оборудование автоматизированной сборки плат | 0.7 | 0.85
Оборудование автоматизированной пайки плат | 0.7 | 0.85
Оборудование намоточное | 0.7 | 0.85
Оборудование пропитки и заливки | 0.7 | 0.85
Прессы | 0.17 | 0.65
Станки | 0.12 | 0.4
Испытательное оборудование
Приборы | 0.3 | 0.8
Стенды | 0,5 - 0,85 | 0.85
Машины для статических испытаний | 0.7 | 0.85
Электроинструмент | 0.06 | 0.5
Лабораторные приборы | 0.5 | 0.9
Стол с подсветом | 0.6 | 1
Щиты автоматики | 1 | 1
Общезаводские установки
Электроосвещение | 0.95 | 0.95
Вычислительные комплексы при числе 3 и более | 0.85 | 0.8
1.4.Нефтеная и нефтеперерабатывающая промышленость | Ки | cosfi
Нефтепромыслы
Электропогружные насосы мощностью до 35 кВт | 0.95 | 0.7
Электропогружные насосы мощностью свыше 35 кВт | 0.8 | 0.75
Станки-качалки высоко и средне-битные скважин (свыше 10т/сутки) | 0.35 | 0.4
Станки-качалки низкодебитных скважин (менее 10т/сутки) | 0.25 | 0.35
Насосы перекачки невти со сборных пунктов на товарные парки | 0.4 | 0.85
Насосы перекачки невти с товарных парков потребителю | 0.7 | 0.8
Насосы подачи воды для нужд законтурного обводнения | 0.7 | 0.85
Насосы подачи воды в пласт | 0.75 | 0.9
Прочее электрооборудование 0,4 кВ | 0.7 | 0.7
Нефтепереработка
а).Каталический риформинг:
Насосы | 0.88 | 0.9
Вентиляторы | 0.78 | 0.71
Газовые компресоры | 0.61 | 0.94
Воздуходувки, газодувки | 0.7 | 0.81
б).Деасфальтизация:
Насосы | 0.78 | 0.89
Вентиляторы | 0.5 | 0.72
Газовые компресоры | 0.47 | 0.8
в).Депарафинизация:
Насосы | 0.85 | 0.9
Вентиляторы | 0.58 | 0.67
Газовые компресоры | 0.73 | 0.93
г).Селективная очистка:
Насосы | 0.81 | 0.85
Вентиляторы | 0.66 | 0.69
д).Измельчение суматорных ксилолов
Насосы | 0.62 | 0.87
Вентиляторы | 0.63 | 0.7
1.5.Электротехническая промышленность | Ки | cosfi
Специальное технологическое оборудование
Барабаны смесительные и сушительные скруберы | 0,6 - 0,7
Электромагнитный сипараторы индивидуальные | 0.4
Двигатель-генераторы | 0.7
Электровибрационные машины | 0.8
Кузнечные машины (механизмы кузнечных цехов) | 0,25 - 0,35
Литейные машины, очистные и кантовочные барабаны, бегуны, шаровые мельницы и.т.п | 0.3
Оборудование электролампового производства
Заварочные откачные автомашины | 0,4 - 0,6
Откачные посты (стенды) | 0,4 - 0,5
Автоматы для спекания штабиков (вольфрама, молибдена, тантала и.т.п) | 0.4
Сварочные автоматы | 0,1 - 0,2
Высокочастотный генератор | 0,3 - 0,5
Вакуум-пропиточные установки | 0.4
Оборудование испытательных станций
Двигатель-генератор сетевой мощностью до 25 кВт | 0,6 - 0,7
Двигатель-генератор сетевой мощностью от 25 до 100 кВт | 0,5 - 0,65
Двигатель-генератор сетевой мощностью свыше 100 кВт | 0,25 - 0,3
Двигатель-генератор для индивидуального питания стендов до 25 кВт | 0,3 - 0,5
Двигатель-генератор для индивидуального питания стендов от 25 до 100 кВт | 0,25 - 0,1
Двигатель-генератор для индивидуального питания стендов свыше 100 кВт | 0,25 - 0,2
Индукционные регуляторы сетевые | 0,5 - 0,6
То же индивидуальные | 0.2
Выпрямители полупроводниковые | 0.4
То же ртутные | нет
Автотрансформаторы индивидуальные | 0.2
То же сетевые | 0.6
Трансформаторы индивидуальные | 0.15
То же сетевые | 0.6
Тренировочные стенды | 0.6
Установка для испытаний на пробой | 0.1
Лабораторное оборудование | 0.25
Испытательные стенды для бытового электрооборудования
То же для полупроводниковых вентилей
Испытательные стенды для крупныхизделий
Вибростенды
Камеры испытательные
Камеры климатических испытаний
То же полкпроводникового производства
Металлорежужие станки
Металорежащие станки мелкосерийного производства с нормальном режимом работы:
мелкие токарные, строгальные, долбежные фрезерные,светлийные, карусельные точильные, ножницы листовые, сортовые, фасонные,скрапные, арматурные | 0.14
То же при крупносерийном производстве с нормальном режимом работы | 0.17
Металорежущие станки мелкосерийного производства с особо тяжелым режимом работы, а так же привода молотков, ковочных машин, волочильных станков и.т.п | 0,2 - 0,24
Сварочное оборудование
Сварочные трансформаторы для ручной дуговой сварки | 0.35
Сварочные трансформаторы для автоматической дуговой сварки | 0.5
Однопостовые сварочные дизели-генераторы | 0.3
Сварочные машины (нагреватели заклепок) | 0.35
Электрические печи
Сушильные камеры периодического действия | 0.55
Стекольные печи для плавки кварцевого стекла | 0.75
Высокочастотные печи для вытяжки кварцевых трубок | 0.8
Печи сопротивления с непрерывной загрузкой, конвеерные, толкательные
Печи сопротивления с периодической загрузкой | 0.6
Нагревательные аппараты | 0.6
Сушильные шкафы | 0.75
Механизмы непрерывного транспорта
Элеватторы ковшовые, вертикальные и наклонные, шнеки конвееры и.т.п несбалансированные | 0.4
То же сбалонсированные | 0.55
Питатели пластинчатые, барабанные, дисковые и.т.п | 0,3 - 0,4
Конвееры легкие мощностью до 10 кВт | 0,4 - 0,5
То же свыше 10 кВт
Транспортеры ленточные | 0,5 - 0,65
Транспортеры винтовые | 0.65
Механизмы драбления и измельчения
Дробилки шнековые и конусные для крупного дробления | 0.4
То же среднего дробления | 0,6 - 0,7
Дробилки конусные для мелкого дробления, валковые и молотковые мощностью до 100 кВт | 0,75 - 0,8
То же свыше 100 кВт | 0,75 - 0,85
Грохоты | 0,5 - 0,6
Мельницы шаровые | 0,75 - 0,9
Краны, тельферы, подъемники
Грейферные краны | 0.35
Магнитные краны | 0.5
Штабеллеры | 0.16
Скиповый подъемник | 0.05
Электротележки | 0.1
Вентиляторы, насосы, компрессоры
Вентиляторы санитарно-гегеинической вентиляции | 0,6 - 0,65
Вентиляторы производственные | 0,7 - 0,85
Вентиляторы к стекальным печам
Вентиляторы к дробилкам | 0,4 - 0,45
Насосы водяные | 0,7 - 0,8
Насосы песковые | 0,8 - 0,9
Вакуум насосы | 0.9
Насосы автоматизированных артскважин | 0.65
Дымососы | 0.9
Газодувки | 0.8
Воздуходувки | 0,5 - 0,7
Компрессоры | 0.65
1.6.Черная металлургия | Ки | cosfi
Коксохимическое производство
Транспортеры винтовые | 0,3 - 0,7 | 0,4 - 0,6
Транспортеры катучие | 0.3 | 0.75
Питатели пластинчатые и ленточные | 0.45 | 0.75
Дробилки молотковые | 0.8 | 0.8
Дозированные столы | 0.25 | 0.5
Штабеллеры | 0.16 | 0,6 - 0,7
Углеперегружатели | 0.14 | 0.5
Коксовыталкиватели | 0.1 | 0.75
Загрузочные вагоны | 0.3 | 0.6
Двересъемные машины | 0.25 | 0.7
Электровозы сушильных машин вагонов | 0.16 | 0.75
Скиповые подъемники | 0.05 | 0.5
Кабестаны | 0.5 | 0.7
Вагоноопракидователи | 0,35 - 0,45 | 0,5 - 0,6
Доменный цех
Вентиляторы | 0,7 - 0,95 | 0,7 - 0,87
Вентяляторы газовых горелок | 0.65 | 0.85
Вращающиеся распределители | 0.03 | 0.7
Грохоты кокса и затворы | 0.12 | 0.5
Разливочные машины | 0.3 | 0.6
Бегуны | 0.7 | 0.65
Воздухонагреватели | 0.5 | 0.82
Газоочистка | 0.7 | 0.7
Краны рудного двора | 0.35 | 0.7
Грейферные краны | 0.35
Мартеновский цех
Насосы питательные мартеновского цеха | 0.9 | 0.9
Дымососы мартеновского цеха | 0.9 | 0.9
Печные заслонки мартеновских печей | 0.25 | 0.6
Вентиляторы принудительного дутья | 0,5 - 0,7 | 0,7 - 0,8
Магнитные краны | 0.5
Краны разливочные мартеновского цеха | 0.22
Краны заливочные мартеновского цеха | 0.2 | 0.6
Завалочные машины | 0.35
Краны двора изложниц | 0.4 | 0.6
Конверторный цех
Насосы высокого давления охлаждения форм | 0.9 | 0.9
Преоброзователи привода наклона конвертора | 0.25
Сталевозные и шлаковозные тележки | 0.1
Вентиляторы | 0,6 - 0,7 | 0,7 - 0,8
Разливочные краны | 0.22 | 0.6
Заливочные краны | 0.2 | 0.6
Механизмы подачи сыпучих | 0,25 - 0,5 | 0,6 - 0,7
Дымососы односкоростные с синхронными двигателями | 0.9 | 0,9 (оп)
Дымососы двухскоростные с асинхронными двигателями | 0.6 | 0.7
Вспомогательные механизмы прокатных станков
Рольганки раскатные | 0,1 - 0,3 | 0.6 | по данным завода изготовителя
Рольганки у ножниц | 0.22
Рольганки приемные | 0.34
Рольганки у весов | 0.3
Рольганки центральные | 0.1 | 0.88
Рольганки станинные | 0.2
Рольганки отводящие | 0.25
Рольганки стана 250 - I | 0.1
Рольганки стана 140 | 0.15
Рольганки в среднем | 0.17
Роликоправильные машины | 0.15
Преобразовательчастоты рольгангов | 0,2 - 0,5
Кантователи | 0.2 | 0.7
Кантователи основной и дополнительной клети стана 300 | 0.35
Манипуляторы, нажимные устройство | 0.2
Сталкиватели | 0.12
Толкатели слябов | 0.32
Штабелирующие столы | 0.1 | 0.8
Вентиляторы манинных залов | 0.65 | 0.8
Вентиляторы прокатных станов | 0,7 - 0,75 | 0,75 - 0,9
Краны отделения разделения слитков | 0.3
Клещеывые (колодцевые) краны прокатного цеха | 0,5 - 0,6
Транспортеры обрезков слябов | 0,1 - 0,22
Транспортные краны готовой продукции | 0.45 | 0.6
Конвееры | 0.35 | 0.7
Краны отделения заготовок | 0.45 | 0.6
Шарнир-краны | 0.3 | 0.6
Слитковозы | 0.2
Трансферкары, привод | 0,35 - 0,45
Подъемные столы, толкатели | 0.15
Двигатели крышек | 0.1 | 0.65
Ножницы холодной резки | 0.45 | 0.65
Пилы и ножницы горячей резки | 0.15 | 0.9
Ножницы блюминга | 0.25 | 0.5
Транспортеры ножниц | 0.25 | 0.9
Ножницы района холодильника | 0.3 | 0.5
Вращение и перемещение пил горячей резки | 0.5
Роликоправильные машины | 0.15
Направляющие линейки и нажимные механизиы чистовых клетей | 0.01 | 0.75
Тянущие ролики моталок | 0,2 - 0,4
Гильотинные ножницы | 0.13 | 0.5
Шлеппера | 0.25 | 0.7
Крышки нагревательных колодцев, шиберы, перекидка клапанов, заслонкинагревательных печей, тарельчатые клапаны | 0.1 | 0.6
Установки непрерывной разливки стали (УНРС)
Механизмы качание кристализаторов | 0.6 | 0.8
Тянущая клеть | 0.7 | 0.8
Механизмы газовой резки | 0.5 | 0.7
Механизмы уборки отрезанных слитков | 0.5 | 0.6
Технологические вентиляторы | 0.8 | 0.8
Насосы насосно-аккумуляторной станции | 0.6 | 0.8
Ферросплавное производство
Транспортеры, элеваторы, питатели | 0,45 - 0,5 | 0.7
Задувки | 0.8 | 0.9
Насосы, дымососы | 0,65 - 0,7 | 0.85
Краны | 0,15 - 0,2 | 0.6
Механизмы открывания фрамуг | 0.02 | 0.5
Вспомогательные механизмы печей | 0.12 | 0.6
Очистные барабаны | 0.25 | 0.65
Дробилки, грохоты | 0.7 | 0.8
Огнеупорные заводы и цехи
Дробилки молотковые | 0.8 | 0.85
Дробилки молотковые | 0,55 - 0,7 | 0,75 - 0,8
Мельницы шаровые | 0.8 | 0.8
Мельницы стержневые | 0.7 | 0.75
Грохоты | 0,5 - 0,6 | 0,6 - 0,7
Конвейеры до 10 кВт | 0,4 - 0,5 | 0,7 - 0,8
Конвейеры свыше 10 кВт | 0,55 - 0,75 | 0,6 - 0,85
Питатели пластичные, тарельчатые, барабанные,дисковые | 0,3 - 0,4 | 0,5 - 0,6
Элеваторы, шнеки | 0.6 | 0.7
Механизмы вращающихся печей | 0.6 | 0.7
Дымососы печей | 0.7 | 0.8
Краны, электролафеты | 0,1 - 0,2 | 0,6 - 0,7
Толкатели туннельных печей | 0.2 | 0.5
Прессы гидравлические и функциональные | 0,6 - 0,65 | 0,75 - 0,8
Насосно-аккумуляторные станции | 0.7 | 0.8
Электрофильтры | 0.5 | 0.7
Механизмы пылеуборки | 0.46 | 0.85
Сушильные барабаны | 0.6 | 0.7
Магнитные сепараторы | 0.4
Термические и сварочные электроприемники
Печи сопротивления с непрерывной загрузкой | 0.8 | 0,95 - 0,98
То же с периодической закрузкой | 0.6 | 0,95 - 0,98
Печи сопротивлений с автоматической загрузкой изделий, сушильные шкафа, нагревательные приборы | 0,75 - 0,8 | 0,95 - 0,98
Дуговые сталеплавильные печи емкостью 3 - 20т с автоматическим регулированием электродов
а).для качественных сталей с механизированой загрузкой | 0.75 | 0.9
б).для качественной стали без механизированной загрузки | 0.6 | 0.87
в).для фасонного литья с механизированной загрузкой | 0.75 | 0.9
г).для фасонного литья без механизированной загрузкой | 0.65 | 0.87
Дуговые сталеплавильные печи емкостью 0,5 - 1,5т для фассоного литья ( во вспомогательных цехах с автоматическим регулированием электродов) | 0.5 | 0.8
Дуговые печи цветного литья (медные сплавы) емкостью 0,25 - 0,5т с ручным регулированием электродов | 0.7 | 0.75
Руднотермические печи с трехфазными трансформаторами 6, 7, 5 и 9 мВА | 0.9 | 0.9
Сушильные шкафы | 0,75 - 0,8 | 1
Вакуумные дуговые печи с преобразовательными трансформаторами ТМНЦУ
Типовые печи I
Диаметр кристализатора 160 мм, рабочий ток 3 - 3,6 кА | 0.4
Диаметр кристализатора 320 мм, рабочий ток 3 - 3,6 кА | 0,06 - 0,1
Диаметр кристализатора 320 мм, рабочий ток 5 -7 кА | 0,1 - 0,13
Диаметр кристализатора 320 мм, рабочий ток 8 - 9 кА | 0,13 - 0,16
Типовые печи II
Диаметр кристализатора 400 мм, рабочий ток 5 - 7 кА | 0,1 - 0,13
Диаметр кристализатора 400 мм, рабочий ток 8 - 9 кА | 0,13 - 0,17
Типовые печи III
Диаметр кристализатора 400 мм, рабочий ток 5 - 7 кА | 0,05 - 0,07
Диаметр кристализатора 400 мм, рабочий ток 8 - 9 кА | 0,07 - 0,14
Диаметр кристализатора 630 мм, рабочий ток 8 - 9 кА | 0,1 - 0,14
Вакуумные дуговые печи с преобразовательными трансформаторами ТМПУ
Типовые печи I
Диаметр кристализатора 160 мм, рабочий ток 3 - 3,6 кА | 0,04 - 0,06
Диаметр кристализатора 320 мм, рабочий ток 3 - 3,6 кА | 0,09 - 0,16
Диаметр кристализатора 320 мм, рабочий ток 5 -7 кА | 0,16 - 0,2
Диаметр кристализатора 320 мм, рабочий ток 8 - 9 кА | 0,2 - 0,25
Типовые печи II
Диаметр кристализатора 400 мм, рабочий ток 5 - 7 кА | 0,16 -0,2
Диаметр кристализатора 400 мм, рабочий ток 8 - 9 кА | 0,2 - 0,27
Типовые печи III
Диаметр кристализатора 400 мм, рабочий ток 5 - 7 кА | 0,08 - 0,11
Диаметр кристализатора 400 мм, рабочий ток 8 - 9 кА | 0,11 - 0,16
Диаметр кристализатора 630 мм, рабочий ток 8 - 9 кА | 0,16 - 0,22
Мелкие нагревательные приборы | 0.6 | 1
Сварочные трансформаторв электросварки однопостовой | 0.2 | 0,3 - 0,4
Сварочные трансформаторв электросварки многопостовой | 0.25 | 0,35 - 0,45
Сварочные трансформаторы автоматической сварки | 0,3 - 0,4 | 0,4 - 0,5
Однопостовые сварочные двигатель-генераторы | 0.3 | 0,6 - 0,65
Многпостовые сварочные двигатель-генераторы | 0.5 | 0,7 -0,75
Сварочные машины шовные | 0,2 - 0,5 | 0.7
То же стыковые и точечные | 0,2 - 0,25 | 0.6
Сварочные дуговые автоматы АДС | 0.35 | 0.5
Сварочные трансформаторы дуговой электросварки | 0.2 | 0.4
Ламповые генераторы индукционых печей высокой частоты |  | 0.65
Двигатель-генераторы индукционных печей высокой частоты |  | 0.8
Общезаводские установки и механизмы
Насосы | 0,6 - 0,7 | 0,75 -0,85
Компрессоры | 0.65 | 0.8
Механическое станочное оборудование | 0.16 | 0,5 - 0,6
Деревообрабатывающие станки | 0.55 | 0.75
Котельная | 0.6 | 0.75
Сантехвентиляция | 0,6 - 0,7 | 0,7 - 0,8
Внутренее освещение производственных цехов | 0,85 - 0,95 | 0,95 - 1
Внутренее освещение вспомогательных цехов | 0.9 | 1
Метизное производство. Сталепроволочное и железопроволочное производство
Волочильные станы | 0,3 - 0,45 | 0,8 - 0,87
Электропечи сопротивления для термической обработки | 0,6 - 0,65 | 1
Производственные вентиляторы и воздуходуйки | 0.65 | 0.75
Центробежные насосы | 0.6 | 0.7
Краны и тельферы | 0.1 | 0.65
Сварочные аппараты | 0.05 | 0.6
Калибровочное производство | 0,35 - 0,5 | 0.78
Электропечи сопротивления для термической обработки | 0,6 - 0,65 | 1
Крепежное производство
Автоматические линии изготовления гаек, болтов, шурупов | 0,35 - 0,4 | 0,65 - 0,7
Электропечи сопротивления для термической обработки | 0.6 | 1
Холоднопрокатное производство
Прокатное и отделочное производство (станы) | 0,3 - 0,4 | 0,8 - 0,85
Электропечи сопротивления для термической обработки | 0.6 | 1
Агрегаты непрерывного травления | 0,4 -0,45 | 0,75 - 0,8
Канатное производство
Канатные машины | 0,35 - 0,4 | 0.71
Электродное производство
Прессовка и сушилка электродов | 0,35 - 0,46 | 0,7 - 0,8
Дробильно-сушильное отделение и смесители | 0,4 - 0,45 | 0,65 - 0,7
Водочильные станы порошковой проволоки | 0,3 - 0,4 | 0,7 - 0,8
Вентиляторы пневмотранспорта | 0,6 - 0,65 | 0,8 - 0,85
Сеточное производство
Плетельные станки | 0,35 - 0,4 | 0,65 - 0,7
Сварочные автоматы | 0,2 - 0,25 | 0,6 - 0,65
Гвоздильное производство
Автоматы | 0,95 - 0,4 | 0,6 - 0,7
Насосы эмульсионного хозяйства | 0.45 | 0.65
Производство покрытий
Агрегаты гальвонических покрытий | 0.6 | 0.78
Горячее покрытие (агрегат с электрованной оцинкования или лужения) | 0.6 | 1
Воздуходувки для растворов | 0.6 | 1
1.7.Горнодобывающая промышленность | Ки | cosfi
Рудники с подземным способом обработки
Компеноаторы станционные мощностью:
до 2000 кВт | 0.75 | 0.75
от 200 до 400 кВт | 0,8 - 0,85 | 0.8
свыше 400 кВт | 0.9 | 0.8
Насосы мощностью:
до 50 кВт | 0.7 | 0.75
от 50 до 200 кВт | 0.75 | 0.8
от 200 до 400 кВт | 0.8 | 0.8
свыше 400 кВт | 0.9 | 0.85
Вентиляторы частичного проветривания | 0.65 | 0,7 - 0,8
Вентиляторы главного проветривания:
до 200 кВт | 0.7 | 0.8
от 200 до 800 кВт | 0.75 | 0.8
свыше 4800 кВт | 0.8 | 0.9
Вентиляторы сантехнические | 0.65 | 0,7 - 0,8
Ртутные выпрямители металлические | 0.9 | 0.9
Ртутные выпрямители стеклянные | 0.75 | 0.75
Селеновые выпрямители | 0.8 | 0.8
Толкатели, опрокидователи, качающиеся площадки | 0.6 | 0.65
Шахтные двери, бункерные затворы | 0.5 | 0.65
Дозаторы | 0.5 | 0.65
Погрузочно-доставочные машины | 0.65 | 0.65
Скребковые конвейеры | 0.6 | 0.65
Скреперные лебедки мощностью до 15 кВт | 0.5 | 0.65
свыше 15 кВт | 0.65 | 0.65
Лебедки на материальных уклонах | 0.6 | 0.65
Подъемники лифтовые | 0.2 | 0.65
Клетевые подъемники | 0.6 | 0.65
Скиповые подъемники | 0.7 | 0.8
Электросверла ручные и колонковые | 0.4 | 0,65 - 0,7
Станки вращательного бурения | 0,4 - 0,5 | 0,65 - 0,7
Станки ударно-вращательного бурения | 0,4 - 0,5 | 0,65 - 0,7
Станки холодной обработки металлов | 0,2 - 0,4 | 0.5
Механизмы обработки земли в литейных цехах | 0.6 | 0.65
Горны | 0.5 | 0.75
Сварочные двигатель-генераторы | 0.6 | 0.75
Сварочные агрегаты | 0.5 | 0.75
Сварочные трансформаторы | 0.2 | 0.4
Электровибрационные механизмы | 0.6 | 0.65
Вагоноопракидователи | 0,35 - 0,45 | 0,5 - 0,6
Вакуум-насосы | 0.8 | 0.85
Лабораторное оборудование:
электродвигатели | 0.5 | 0.65
нагревательные приборы | 0.7 | 1
Краны мостовые, грейферные, кран-балки.тейферы, лифты | 0.2 | 0.5
Печи сопротивления, нагревательные приборы, сушильные шкафы | 0.8 | 1
Освещение стационнарных подземных выроботок | 1 | 1
Рудники с открытым способом обработки
Эскаваторы одноковшовые с приводом на постоянном токе по системе ДГД на добыче при грунтах | 0,65 - 1 | 0,55 - 0,75
Скреперные лебедки мощностью:
до 10 кВт | 0.3 | 0.7
от 10 до 15 кВт | 0.6 | 0.7
свыше 15 кВт | 0.6 | 0.7
Лебедки маневровые и откаточные | 0.55 | 0.75
Подъемы свыше 2000 кВт | 0,15 - 0,35 | 0,2 - 0,5
Краны мостовые, грейферные, кран-балки.тейферы, лифты | 0,15 - 0,35 | 0,2 - 0,5
Печи сопротивления, нагревательные приборы, сушильные шкафы | 0,75 - 0,8 | 0,95 - 0,98
Выпрямители полупроводниковые | 0.75 | 0.96
Выпрямители селеновые | 0.8 | 0.8
Сварочные машины шовные | 0,2 - 0,5 | 0.7
Сварочные машины стыковые и точечные | 0.35 | 0.6
Сварочные двигатель-генераторы | 0.3 | 0,6 - 0,65
для однопостовой сварки | 0.3 | 0,6 - 0,65
для многопостовой сварки | 0.5 | 0,7 - 0,75
Сварочные трансформаторы:
для однопостовой ручной сварки | 0.2 | 0,3 - 0,4
для многопостовой ручной сварки | 0.25 | 0,35 - 0,45
для автоматической сварки | 0,3 - 0,4 | 0,4 - 0,5
Сварочные дуговые автоматы | 0.35 | 0.5
Станки холодной обработки металлов | 0.35 | 0.65
Лабораторное оборудование:
электродвигатели | 0.5 | 0.65
нагревательные приборы | 0.7 | 1
Освещение зданий на прикарьерной площадки | 0,85 - 0,95 | 1
Освещение в карьере | 1 | 1
Освещение территорий прикарьерной площадки | 1 | 1
на вскрише при грунтах | 0,65 - 1 | 0,4 - 0,7
Эскаваторы одноковшовые с приводом на переменном токе при грунтах | 0,65 - 1 | 0,42 - 0,88
Эскаваторы многоковшовые | 0.75 | 0,6 - 0,8
Эскаваторы роторные |  | 0.7
Отвалообразователи ленточные |  | 0.65
Станки ударно-канатного бурения | 0,4 - 0,6 | 0.65
Станки вращательного бурения | 0,4 - 0,6 | 0.7
Компрессоры передвижные | 0.7 | 0.8
Компрессоры станционные мощностью, кВт:
до 200 | 0.7 | 0.8
от 200 до 400 | 0.8 | 0.8
свыше 400 | 0.9 | 0.8
Насосы мощностью, кВт:
до 50 | 0.7 | 0.75
от 50 до 200 | 0.75 | 0.8
от 200 до 500 | 0.8 | 0.8
свыше 500 | 0,8 - 0,9 | 0.85
Землесосы и песковые насосы мощностью, кВт:
до 50 | 0.8 | 0.8
свыше 50 | 0.85 | 0.8
Электровибрационные механизмы | 0,6 - 0,8 | 0.65
Вакуум насосы | 0.8 | 0.75
Вентиляторы производственные | 0.7 | 0.78
Вентиляторы главного проветривания мощностью, кВт:
от 200 до 800 | 0,75 - 0,8 | 0.8
свыше 800 | 0,85 - 0,9 | 0.85
Вентиляторы сантехнические | 0.65 | 0,7 - 0,8
Обоготительные фабрики
Насосы производственного водоснабжения | 0.8 | 0.85
Насосы песковые производственные | 0.75 | 0.8
Насосы песковые дренажные | 0.8 | 0.8
Насосы песковые для перекачки хвостов и оборотного водоснабжения | 0.8 | 0.8
Вакуум-насосы | 0.95 | 0.85
Насосы масленные | 0.65 | 0.75
Аглоэксгаустеры для лент 75 кв.м | 0.85 | 0,9(оп)
Аглоэксгаустеры для лент 50 кв.м | 0.75 | 0,9(оп)
Вентиляторы производственные, воздуходувки, дымососы | 0.75 | 0.8
Вентиляторы сантехнические | 0.8 | 0.8
Вентиляторы к дробилкам | 0.5 | 0,6 - 0,75
Компрессоры станционные мощностью, кВт:
до 200 | 0.75 | 0.75
от 200 до 400 | 0.9 | 0.8
Механизмы дробления и измельчения
Дробилки крупного дробления, шековые и конусные с двухдвигательным приводом | 0.7 | 0.6
Дробилки крупного дробления, шековые и конусные с однодвигательным приводом, дробилки конусные среднего дробления | 0.7 | 0,7 - 0,75
Дробилки короткоконусного дробления | 0.7 | 0.75
Дробилки одновалковые и четырехвалковые мелкого дробления | 0.7 | 0.75
Дробилки молотковые | 0.78 | 0,85 - 0,9
Дробилки четырехвалковые | 0.85 | 0.85
Мельницы шаровые | 0.9 | 0,9 (оп)
Мельницы шаровые и стержневые II и III стадии дробления | 0.8 | 0,9 (оп)
Мельницы мощностью до 100 кВт | 0.8 | 0.75
Мельницы самоизмельчения 7,5х2,5 м | 0.75 | 0,9(оп)
Грохоты разные | 0.5 | 0.65
Грохоты барабанные | 0.65 | 0.75
Механизмы вращающихся печей | 0.6 | 0.7
Дымососы печей | 0.7 | 0.8
Вспомогательные механизмы конвееров | 0.15 | 0.5
Вагоноопракидователи | 0,35 - 0,45 | 0,5 - 0,6
Механизмы непрерывного транспорта
Конвееры ленточные легкие мощностью кВт:
до 10 | 0.6 | 0,6 - 0,7
свыше 10 | 0.75 | 0.75
Питатели ленточные, улитковые, тарельчатые, лотковые с двигателями до 10 кВт, шаропитатели, электромагнитные и магнитные сепараторы | 0.4 | 0.65
Питатели, конвееры электровибрационные, грохоты | 0,6 - 0,98 | 0,6 - 0,65
Конвееры корпуса крупного дробления | 0.5 | 0.7
Вспомогательные механизмы конвееров | 0.15 | 0.5
Конвееры тяжелые с шириной ленты до 1400 мм | 0.7 | 0.75
Конвееры сверхтяжелые с шириной ленты 1600 - 2000 мм | 0.8 | 0,8 - 0,85
Питатели пластинчатые тарельчетые, лотковые мощностью свыше 10 кВт шнеки, элеваторы, механические топки | 0.7 | 0,7 - 0,8
Механизмы фильтрации и обогощения
Сгустители | 0.7 | 0.8
Барабаны смесительные | 0.7 | 0.8
Чашечные охладители | 0.7 | 0.85
Столы концентрационные, чаны контактные и реогенные | 0.6 | 0.7
Сушильные барабаны и сепараторы | 0.6 | 0.8
Классификаторы спиральные | 0.7 | 0.8
Отсадочные машины, шлюзы | 0.6 | 0.7
Классификаторы реечные | 0.6 | 0.7
Мешкозашивочные машины, фильтры весовые озаторы, погрузчики концентрата | 0.3 | 0.6
Флотационные машины механические и пневмомеханические | 0.9 | 0.8
Вакуум фильтры | 0.4 | 0.6
Электрофильтры | 0.4 | 0.87
Сепараторы электромагнитные и магнитные барабанные (првод барабана) | 0.75 | 0.75
Магнитные сепараторы индивидуальные | 0.4
Сепараторы электромагнитные разные. Нагрузки на обработку возбуждения со стороны переменного тока по отношению к номенальной мощности электромагнитов сепаратора | 1.1 | 0.875
Реагентные питатели | 0.3 | 0.5
Печи сушильныебарабанные, смесители, промывочные барабаны, окомкователи, корытные мойки (логоушеры) | 0.75 | 0.8
Преоброзовательные агрегаты электрофильтров | 0.6 | 0.85
Печи обжиговые для двигателей постоянного тока | 0.8 | 1
Печи обжиговые для двигателей переменного тока | 0.8 | 0.85
Тиристорные преоброзователи для возбудителей синхронных двигателей | 0.8 | 0.5
Тиристорные преоброзователи частоты | 0.7 | 0.7
Двигатель-генераторы | 0.7 | 0.8
Сварочные трансформаторы | 0.2 | 0.4
Лебедки разные | 0.3 | 0.5
Вулканизационные аппараты | 0,8 - 0,97 | 0,5 - 1
Металлообрабатываюшие станки | 0.2 | 0.5
Сушильные шкафы | 0.75 | 1
Лабораторное оборудование | 0,3 - 0,5 | 0,65 - 0,8
Печи сушильные (омические) | 1 | 1
Нагревательные приборы | 0.7 | 1
Краны грейферные | 0,2 - 0,3 | 0,5 - 0,6
Краны разные | 0.2 | 0,5 - 0,6
Электроковши, грелки для масла | 0.97 | 1
Насосы масляные | 0.65 | 0.75
1.8. Лесная и деревообрабатывающая промышленность | Ки | cosfi
Лесозаготовительные предприятия
Крановые установки лесозаготовительных предприятий:
К-350Н | 0.28 | 0.42
ККС-10 | 0.25 | 0.42
ККЦ-7,5 | 0.3 | 0.45
Козловые и консльно-козловые краны с грейфером (при непрерывной работе) | 0.4 | 0.6
БКСМ-14, ПМ-2 | 0.2 | 0.4
Башенный кран КБ-572 | 0.15 | 0.35
Мостовой кран | 0.3 | 0.5
Кабель-кран КК-20 | 0.4 | 0.65
Участки и линии по раскряжевки и сортировки хлыстов
Участок ручной раскряжеровки в том числе:
разгрузочно-растаскивающее устройство | 0.1 | 0.554
сортировочные транспортеры | 0,33 - 0,5 | 0.7
раскряжевочно-сортировочные линии ПЛХ-2,ПЛХ-3 с неавтоматическим сортировочным транспортером | 0.22 | 0.6
Поперечный растаскиватель хлыстов ПРХ-2С | 0.1 | 0.554
Многожильный раскряжевательный агрегат с поперечной подачей хлыста (МР-8) | 0.3 | 0.8
Сучко-резная линия ПСЛ-1 | 0.2 | 0.645
Слешерная линия разделки долготья на коротье | 0.22 | 0.554
Установка по производству технологической щепы УПЩ-3 | 0.3 | 0.554
Рубильная машина на балансах МРГ-35 | 0.43 | 0.57
Трелевочные лебедки:
с циклическим движением троса | 0,2 - 0,25 | 0,5 - 0,6
с бесконечным движением троса | 0,23 - 0,3 | 0,55 - 0,6
Лебедка на штабелевке и погрузке на складах | 0,15 - 0.2 | 0,5 - 0,58
Бревнотаски на бирже | 0,4 - 0.5 | 0.7
Бревнотаски амбарные, лебедки на складах | 0,2 - 0,3 | 0.5
Бревнотаски береговые и цепные транспортеры, шнеки и конвееры:
сблокированные | 0,4 - 0,55 | 0.75
несблокированные | 0,3 - 0,4 | 0.75
Бревносвалы | 0.1 | 0,5 - 0,55
Дровокольные станки | 0.2 | 0.4
Электропилы (валка деревьев, раскряжевка) | 0,3 - 0,4 | 0,55 - 0,74
Механизмы деревробрабатывающих цехов:
Окорочные станки | 0.3 | 0.554
Лесопильные рамы | 0.6 | 0.75
Многопильный станок | 0.43 | 0.75
Обрезные станки | 0.2 | 0.554
Торцовычные станки | 0.4 | 0.554
Торцовки | 0.4 | 0.554
Рубильные машины | 0.3 | 0.554
Шпалорезный станок | 0.4 | 0.645
Универсальный станок | 0.4 | 0.645
Ленточно-делительный станок | 0.4 | 0.645
Рейсмусовые и фуговальные станки | 0.45 | 0.55
Тарный станок | 0.5 | 0.645
Тарно-делительный станок | 0.5 | 0.645
Балансирная пила | 0.2 | 0.6
Древесно-стружечный станок | 0.4 | 0.6
Деревошерстный станок | 0.4 | 0.6
Ребровый станок | 0.3 | 0.554
Круглопильный станок для поперечного распиливания | 0.25 | 0.55
Круглопильный станок для продольного распиливания | 0.25 | 0.55
Концеравнильный двухпильный станок | 0.2 | 0.645
Агрегатный станок | 0.2 | 0.645
Строгальный станок | 0.2 | 0.645
Сортировка щепы | 0.5 | 0.69
Рольганги | 0.3 | 0.554
Скребковые транспортеры | 0.4 | 0.69
Ленточные транспортеры | 0.2 | 0.554
Брусоперекладчики | 0.3 | 0.554
Сбрасыватель | 0.2 | 0.49
Дробилки | 0,3 - 0,35 | 0,54 - 0,62
Грохоты | 0.6 | 0.7
Продольно-торцовые станки и станки для изготовления дранки | 0,11 - 0,14 | 0,5 - 0,54
Ленточные ребровые станки | 0,45 - 0,5 | 0,65 - 0,7
Круглопильные станки с механической подачей (обрезные, ребровые, длинореечные, делительные) | 0,45 - 0,5 | 0,65 - 0,7
Круглопильные станки с ручной подачей (балансирные, торцовые, маятниковые) | 0.35 | 0.55
Фрезерные, шипорезные, сверлийные, долбежные, токарные по дереву | 0.2 | 0.7
То же поточные линии | 0.25 | 0.7
Шлифовальные станки | 0.45 | 0.6
Автоматические линии деревообработки | 0.5 | 0.65
Станки ремонтно-механических мастерских | 0,15 - 0,2 | 0,55 - 0,7
Прессы | 0,5 - 0,6 | 0.8
Транспортреры скребнековые и ленточные | 0.5 | 0.7
Питатели пластинчетые, тарельчатые, барабанные | 0.4 | 0.6
Рольганги, элеваторы | 0,25 - 0,35 | 0,65 - 0,7
Краны, тельферы, тележки цеховые | 0.1 | 0.5
Сепараторы | 0.4 | 0.65
Сушильные барабаны | 0.6 | 0.7
Электрические печи сопротивления | 0.8 | 0.95
Переносной электроинструмент | 0,06 - 0,1 | 0.5
Машины УПФМ | 0.45 | 0.7
Насосы, компрессоры | 0.7 | 0.85
Вентиляторы эксгаустеров и сушильных камер | 0.7 | 0.8
Вентиляторы сантехнические | 0.65 | 0.8
Производство столярных и строительных изделий
Четырехсторонние строительные станки | 0.16 | 0.53
Двухсторонние шипорезы | 0.12 | 0.36
Шлифовальные машины | 0.22 | 0.37
Линии продольной и поперечной обработки створок | 0.31 | 0.44
Станочное оборудования цеха погонажа | 0.61 | 0.59
Сушильное отделение | 0.37 | 0.7
Малярное отделение | 0.5 | 0.55
Лакокрасочное отделение цеха | 0.73 | 0.8
Щитовых дверей
Технологическая вентиляция | 0,52 - 0,57 | 0,71 - 0,76
Сантехническая вентиляция | 0.75 | 0.8
Производство ДВП
Отделение приготовления щепы
Рубительная машина | 0,17 - 0,32 | 0,47 - 0,6
Дезинтегратор | 0.12 | 0.3
Транспортеры щепы | 0,22 - 0.59 | 0,4 - 0,7
Пневмотранспорт щепы | 0.84 | 0.85
Механизмы сортировки щепы | 0,22 - 0,27 | 0.5
Размольное отделение
Рафинатор | 0,44 - 0,85 | 0.87
Дефибратор со вспомогательным оборудованием | 0.63 | 0.75
Мешелка бассейна и насос массы | 0.43 | 0.78
Проклейное и от ливочное отделение
Механизмы проклейки | 0,16 - 0,78 | 0.65
Отливочная машина | 0,65 - 0,95 | 0,8 - 0,9
Насосы брака и обратной воды | 0.36 | 0.82
Вспомогательные механизмы | 0.38 | 0.65
Вентиляция | 0.38 | 0.7
Форматные станки твердого потока | 0.41 | 0.5
Отливочная машина пористого потока | 0.22 | 0.48
Сушилка пористого потока | 0.56 | 0.76
Вакуум насосы | 0.77 | 0.85
Прессовое и моечное отделение
Насосы высокого и низкого давления | 0,17 - 0,29 | 0,67 - 0,85
Насосы теплового аккумулятора | 0.89 | 0.86
Транспортеры | 0.26 | 0.58
Вентиляция | 0.14 | 0.58
Вспомогательное оборудование пресса | 0.47 | 0.8
Отделение закалки
Вентиляторы закалочных камер | 0.3 | 0.83
Транспортные механизмы (тележки, рольганги и др.) | 0.1 | 0.3
Вентиляция | 0.5 | 0.5
Отделение раскроя и увлажения
Технологические механизмы | 0.54 | 0.65
Вентиляция | 0.36 | 0.6
Оборудование ремонтно-механических мастерских
Моечная установка | 0.7 | 0.8
Установка заправки маслом | 0.5 | 0.645
Аппарат промывочный | 0.7 | 0.8
Гидроподъемник | 0.7 | 0.8
Гайковерт | 0.14 | 0.5
Шероховальный станок | 0.14 | 0.5
Электровулканизаторы | 0.4 | 0.6
Компрессор | 0.7 | 0.8
Испытательный стенд | 0.4 | 0.64
Токарный станок | 0.14 | 0.5
Обрезной станок | 0.14 | 0.5
Фрезерный станок | 0.14 | 0.5
Строгальный станок | 0.14 | 0.5
Расточной станок | 0.14 | 0.5
Сверлийный станок | 0.14 | 0.5
Заточной станок | 0.14 | 0.5
Пилоножеточный станок | 0.14 | 0.5
Шлифовальный станок | 0.14 | 0.5
Прочее оборудование
Сварочные тарнсформаторы | 0.2 | 0.399
Однопостовые сварочные двигатель-генераторы | 0.2 | 0.399
Вентиляторы сантехнические | 0.65 | 0.8
Вентиляторы технологические | 0.5 | 0.69
Компрессоры | 0.65 | 0.8
Дымососы | 0.9 | 0.901
Насосы водяные | 0.7 | 0.8
Механизмы на сплаве: оплоточные машины | 0.6 | 0.69
Сортировочно машины | 0.6 | 0.69
Сортировочно-формовочные машины | 0.65 | 0.69
Гидроускорители | 0.65 | 0.69
Потокообразователи | 0.7 | 0.8
Барабанные ускорители | 0.3 | 0.554
Троповые ускорители | 0.5 | 0.6
1.9.Целлюлозно-Бумажная промышленность | Ки | cosfi
Размольное отделение
Мельница | 0.97 | 0.88
Дробилка | 0.33 | 0.77
Оборудование размольного отделения без мельниц | 0.43 | 0.81
1.10.Гидролизное производство | Ки | cosfi
Гидролизно-спиртовое производство
Насосы непрерывного режима работы (перекачка воды, технологического полупродукта) | 0.7
Насосы периодического режима работы (вывод шлама, перекачка химикатов) | 0,6 - 0,7
Сцежи | 0.65
Мешалки | 0,3 -0,35
Сепараторы | 0,6 - 0,65
Компрессоры сжатого воздуха | 0,6 - 0,65
Дрожжевой цех
Насосы непрерывного режима работы | 0.7
Насосы периодического режима работы | 0,6 - 0,7
Мешалки | 0,3 - 0,35
Сепараторы | 0,6 - 0,65
Турбовоздуходувки, нагнетатели воздуха | 0,6 - 0,65
Дымососы | 0,6 - 0,65
Вентиляторы производственные | 0,6 - 0,65
Пневнмотранспорт | 0,8 - 0,84
Транспортеры, конвееры, питатели | 0,5 - 0,55
Флотаторы | 0.65
ЦРМ | 0.65
Упаковочная установка | 0.6
Прочее оборудование
Насосы водоразборных и очистных сооружений | 0.7
Вентиляторы сантехнические | 0,6 - 0,65
Станочное оборудование ремонтных мастерских | 0,12 - 0,15
Электротали | 0,05 - 0,1
Электросварочные аппараты для ручной сварки | 0,3 - 0,35
Оборудование КИПиА | 0,2 - 0,25
Электропривод задвижек | 0.65
1.11.Промышленность строительных материалов и строительство | Ки | cosfi
Сырьевой цех
Сырьевая мельница (главный привод) | 0.72 | 0.85
Низковольтное оборудование сырьевого цеха | 0.56 | 0.75
Шлам-насосы | 0.56 | 0.75
Болтушка | 0.62 | 0.8
Дробилки | 0.54 | 0.8
Крановые мешалки шлама | 0.38 | 0.5
Экскаваторы | 0.4 | 0.7
Транспортеры сырья | 0.5 | 0.75
Карьер в целом | 0.65 | 0.75
Цех обжига
Вращающиеся печи без холодильников | 0.7 | 0.8
То же с холодильниками | 0.6 | 0.7
Главные приводы печей | 0.7 | 0.8
Дымососы печей | 0.7 | 0.8
Механизмы переуборки | 0.46 | 0.65
Вентиляторы технологические | 0.57 | 0.75
Транспортеры клинкера | 0.45 | 0.7
Холодильники | 0.6 | 0.85
Электрофильтры | 0.8 | 0.85
Цех сухого помола
Цементные мельницы в целом | 0.8 | 0.85
Главный привод цементных мельниц | 0.85 | 0,85 - 0,9 (емкость)
Низковольтное оборудование цементных мельниц | 0.48 | 0.75
Упаковочная | 0.4 | 0.7
Грейферные краны | 0.5 | 0.6
Пневмовинтовые насосы (фулер-насосы) | 0.48 | 0.75
Сушильное отделение | 0.6 | 0.75
Питатели и дозаторы | 0.6 | 0.78
Угольные мельницы | 0.7 | 0.83
Электрокалориферы | 0.6 | 0.88
Общезаводские нагрузки
Компрессоры | 0.75 | 0.85
Водонасосы | 0.8 | 0.8
Вентиляторы сантехнические | 0.64 | 0.75
Бетоноуладчики | 0.15 | 0.6
Автоматические станки для правки и резки проволоки | 0.15 | 0.6
Формовочные машины | 0.15 | 0.6
Конвееры | 0.15 | 0.5
Рольганги | 0.1 | 0.5
Земснаряды | 0,25 - 0,93 | 0,69 - 0,78
Эскаваторы с электропривода |  | 0,5 - 0,6
Растворные узлы |  | 0,5 - 0,7
Краны башенные и портальные |  | 0.5
Трансформаторный электроподогрев бетона, отогрев грунта и трубопроводов |  | 0.75
Однопостовые двигатель-генераторы сварки |  | 0.6
Сварочные транформаторы | 0.2 | 0.4
Переносные механизмы |  | 0.45
1.12.Химическая промышленность | Ки | cosfi
Производство искусственного и синтатического волокна
Прядильная машина штапеля | 0.38 | 0.7
Прядильная машина капрона | 0.65 | 0.7
Прядильная машина вискозного корда | 0.5 | 0.7
Прядильная машина центрифугального шелка (главный привод) | 0.52 | 0.7
Прядильная машина центрифугального шелка (электроветерена) | 0.62 | 0.7
Прядильная машина ацетатного шелка | 0.7 | 0.7
Мешалки растворителей | 0.55 | 0.8
Фильтр-прессы | 0.35 | 0.55
Крутильные машины ацетатного шелка | 0.6 | 0.7
Перемоточные машины | 0.78 | 0.7
Тростильно-крутильные машины | 0.89 | 0.8
Крутильные машины | 0.64 | 0.8
Вытяжные машины | 0.7 | 0.85
Ткацкие станки | 0.74 | 0.7
Динильные котлы | 0.58 | 1
Периодопреобразователи | 0.75 | 0,9 (оп)
Компрессоры | 0.78 | 0.8
Водонасосные | 0.83 | 0.8
Вентиляторы сантехнические | 0.64 | 0.76
Производство полиэтилена низкого давления высокой плотности
Компрессоры этилена | 0.85 | 0.9
Цех полимеризации
Технологические линии | 0.6 | 0.75
Эльма-насосы | 0.5 | 0.8
Центрифуги | 0.4 | 0.6
Сушилки | 0.5 | 0.5
Цех грануляции
Грануляторы | 0.8 | 0.8
Газодувки | 0.45 | 0.7
Компрессоры цеха дистиляции и очистки азота | 0.43 | 0.7
Производство амиака и метанола
Компрессоры воздушные | 0.67 | 0.98
Газодувка газагенераторного цеха | 0.57 | 0.85
Компрессоры газовые | 0.85 | 0.99
Триплекс-насосы | 0.4 | 0.75
Двигатель турбины (мототурбонасосы) | 0.81 | 0.85
Экспансионные машины | 0.8 | 0.85
Циркуляционные компрессоры синтеза | 0.74 | 0.78
Нагнетатели кислородно-воздушные смеси (КВС) | 0.82 | 0.86
Компрессоры амиачные | 0.7 | 0.98
Кислорододувки | 0.6 | 0.78
Производство слабой азотной кислоты
Трубогазодувки | 0.73 | 0.9
Турбокомпрессоры газовые | 0.8 | 0.95
Насосы грунтового водоснабжения |  | 0.7
Компрессоры, насосы, вентиляторы, мешалки центрафуги (приводы с непрерывным технологическим процессом) | 0.5 | 0.86
Шинные заводы. Производство шин
Резиносмесители, работающие на приготовление резиновой смеси | 0.5 | 0,85 - 0,9
Резиносмесители, работающие на вулканизацию каучука | 0.54 | 0,85 - 0,9
Вальцы под резиносмесители | 0.65 | 0,85 - 0,9
Подогреватели на вальцы | 0.56 | 0,85 - 0,9
Пелетайзеры | 0.36 | 0,85-0,9 (оп)
Шприц-машины пректных агрегатов | 0.7 | 0.8
Шприц-машины автокамерных агрегатов | 0.53 | 0.7
Каландры обкладочные (обрезирование корда) | 0.68 | 0.8
Сборочные станки | 0.44 | 0.6
Вулканизаторы шин | 0.05 | 0.4
Вулканизаторы автокамер и ободных лент | 0.16 | 0.5
Компрессоры (синхронные двигатели) | 0.93 | 0,85 - 0,9 (оп)
Водонасосные (водоснабжение) | 0.89 | 0.8
Насосы циркуляционной и перегретой воды | 0.43 | 0.7
Насосы воды низкого давления | 0.87 | 0.8
Насосы воды высокого давления | 0.55 | 0.8
Вентиляторы сантехнические | 0.69 | 0.75
Транспортные системы | 0.25 | 0.45
Производство резинотехнических изделий
Агрегаты для изготовления особо прочных транспортных лент | 0.11
Каландры для изготовления сердечников транспортных лент | 0.48 | 0.69
Каландры для обкладки транспортных лент | 0.28 | 0.51
Подогревательные вальцы производства транспортных лент | 0.47 | 0.8
Шприц-машины производства формовой техники | 0.37 | 0.47
Прессы с электрообогревом производства формовой технике при работе | 0.78
То же при разогреве |  | 1
Подогревательные вальцы производства формовой техники | 0.43 | 0.58
Резиносмесители подготовительного цеха | 0.5 | 0.8
Смесительные вальцы "84" подготовительного цеха | 0.54 | 0.8
Шприц-машины камер 12-38 мм | 0.4 | 0.67
Агрегаты для наложения наружного слоя на рукова диаметром 19-38 мм | 0.28 | 0.74
Каландры подготовительного цеха обкладки | 0.54 | 0.69
Каландры подготовительного цеха листования | 0.36 | 0.52
1.13.Легкая промышленность | Ки | cosfi
1.13.1.Предприятия первичной обработки хлопка
Джины с питателем, волоконоочистители | 0.8 | 0.82
Линтера, семеоголители | 0.7 | 0.8
Очитсители хлопка-серца, семеочестители | 0.5 | 0.7
Шнеки хлопка-серца, отходов, сеператоры, конденсаторы, приемо-подающие устройства хлопка-серца | 0.4 | 0.65
Шнеки семян, элеваторы, транспортеры хлопка | 0.3 | 0.6
Вентиляторы цехового транспорта хлопка-серца, отсоса от кондесаторов волокна и линта, объема волокна и линта, обеспаливания технологических машин | 0.7 | 0.7
Вентиляторы дворового пневмотранспорта | 0.5 | 0.7
Вентиляторы отсоса влаги от бунтов | 0.6 | 0.7
Гидронасос (с электродвигателем на каждой ступени) и остальные электодвигатели гидропрессовой установки | 0.4 | 0.7
Гидронасос с одним двигателем на всех ступенях | 0.8 | 0.75
1.13.2.Предприятия первичной обработки джута
Основные технологические машины (линии по выработки длинного и короткого волокна) | 0.7 | 0.8
Транспортные устройства (шнеки, транспортеры, элеваторы) | 0.4 | 0.65
Вентиляторы и насосы технологического оборудования | 0.7 | 0.7
1.13.3.Предприятия первичной обработки льна, и других дубяных культур
Механизмы погрузочно-разгрузочныхьработ в сырьевой зоне | 0.2 | 0.7
Прессы-группировки в зоне сортировки сырья | 0.6 | 0.75
Линия выроботки длинного волокна и луба | 0.55 | 0.78
Линия выроботки короткого волокна и луба | 0.5 | 0.78
Подъемно-транспортное оборудование производственного корпуса | 0.2 | 0.7
Наружный и внутренний пневмотранспортер и вакуум-насосы пылеуборки | 0.6 | 0.85
Волоконоотделительные машины | 0.84 | 0.85
Обеспылевающая вентиляция | 0.84 | 0.85
Насосы технологической насосной станции | 0.7 | 0.8
Прессовое оборудование участков брикотирования | 0.6 | 0.78
1.14.Хлопчатобумажная промышленность | Ки | cosfi
Прядильное производство
Разрыхлительно-очистительное оборудование | 0.65 | 0.78
Трепальное оборудование | 0.68 | 0.8
Шабазы | 0.3 | 0.8
Оборудование по переработке отходов производства | 0.65 | 0.78
Чесальные машины | 0.88 | 0.8
Ленточные, розничные и гребнечесальные машины | 0.68 | 0.8
Мотально-тростильные машины | 0.82 | 0.8
Крутильные машины кольцевого кручения | 0.88 | 0.85
Крутильные машины двухстадийного кручения | 0.82 | 0.75
Прядильно-крутильные машины | 0.88 | 0.85
Кольцепрядильные машины | 0.88 | 0.85
Прядильные машины пневмомеханического прядения без сороудаления | 0.69 | 0.8
Прядильные машины пневмомеханического прядения с сороудалением | 0.72 | 0.8
Прядильные машины роторного прядения | 0.74 | 0.8
Ткацкое производство
Мотальные и уточно-перемоточные машины | 0.82 | 0.8
Сновальные машины | 0.67 | 0.8
Шлихтовальные машины | 0.73 | 0.82
Ткацкие станки | 0.82 | 0.75
Браковочные, приемо-контрольные бердоремезные, узловязательные машины | 0.69 | 0.75
Прядильное ниточное производство
Оборудование отдела перемотки | 0.66 | 0.8
Оборудование опально-мероеризационного отдела | 0.68 | 0.75
Оборудование намоточного отдела | 0.7 | 0.75
Производство гигроскопической ваты
Оборудование отдела выроботки фильтров | 0.75 | 0.75
Машины для упаковки ваты | 0.77 | 0.7
Ватоформовочная машина | 0.77 | 0.7
Оборудование отдела стерилизации и упаковки | 0.79 | 0.85
1.15.Текстильно-галантерейная и трикотажная промышленость | Ки | cosfi
Лентоткацкие станки | 0.64 | 0.7
Сновальные машины | 0.4 | 0.7
Уточно-мотальные автоматы | 0.63 | 0.7
Шнуроплетельные машины | 0.65 | 0.7
Лентоплетельные машины и уточно-перемоточные автоматы | 0.7 | 0.72
Гардирные челночные машины уточно-вязальные основовязательные машины | 0.7 | 0.7
Гардирные машины | 0.72 | 0.7
Сновальные машины | 0.3 | 0.7
Круглотрикотажные и кругловязательные жакардовые машины, однофонтурные машин | 0.63 | 0.7
Автомат плосковязательный контурный круглоластичная машина | 0.55 | 0.7
Бобинажно-перемоточная машина | 0.72 | 0.7
Рисунчатая многосистемная однофонтурная машина и автомат чулочно насосный | 0.65 | 0.7
Решель-машина для изготовления гардинного полотна и кругловязальная иакотонная однофонтурная машина, двухгребенчатая основовязательная машина | 0.65 | 0.8
Плосковязательная машина | 0.72 | 0.7
Выпускной конвеер | 0.8 | 0.8
1.16.Льняная промышленность | Ки | cosfi
Льночесальное производство | 0.8 | 0.8
Прядильное производство
Поточные линии | 0.65 | 0.8
Чесальные машины | 0.85 | 0.8
Гребенечесальные, ленточные и ровничные машины | 0.7 | 0.8
Прядильные машины сухого прядения | 0.82 | 0.82
Прядильные машины мокрого прядения | 0.8 | 0.8
Сушильные машины | 0.79 | 0.85
Ткацкое производство | 0.73 | 0.84
Мотальные машины | 0.73 | 0.84
Крутильные машины | 0.82 | 0.81
Сновальные машины | 0.67 | 0.8
Шлихтовальные машины | 0.75 | 0.82
Ткацкие станки | 0.82 | 0.75
Браковочно-мерильные машины | 0.69 | 0.75
Картоносекальная мастерская | 0.6 | 0.7
Цеха химической обработки ровницы и крашения пряжи | 0.8 | 0.85
1.17.Пенько-джутовая промышленность | Ки | cosfi
Прядильное производство
Поточные линии подготовки волокна | 0.65 | 0.75
Чесальные машины | 0.81 | 0.79
Прядильные машины | 0.81 | 0.8
Крутильные машины | 0.77 | 0.8
Веревочные прядевьющие и овивальные машины | 0.6 | 0.7
Канатные прядивьющие и овивальные машины | 0.76 | 0.75
Канатоплетенные машины | 0.64 | 0.72
Ткацкое производство
Мотальные машины | 0.71 | 0.8
Сновальные машины | 0.6 | 0.7
Шлихтовальные машины | 0.72 | 0.8
Ткацкие станки | 0.75 | 0.72
Браковочно-учетные машины | 0.66 | 0.7
1.18.Шерстяная промышленность и производство ковров | Ки | cosfi
Фабрика первичной обработки шерсти
Оборудование цеха переработки кизячей шерсти | 0.7 | 0.7
Оборудование сортировочного цеха | 0.77 | 0.8
Оборудование моечно-сушильного цеха | 0.73 | 0.7
Лабазы | 0.3 | 0.74
Оборудование помешения рыхления свалков | 0.7 | 0.75
Оборудование цеха постоянной классировки | 0.44 | 0.85
Оборудование сырьевой лаборатории | 0.7 | 0.6
Оборудование дезкамеры | 0.7 | 0.7
Аппаратная прядения
Карбонизационно-красильные линии непрерывного действия для обработкт волокна | 0.79 | 0.8
Трепальные машины | 0.79 | 0.8
Оборудование для обработки отходов и угарно-ватирное оборудование | 0.67 | 0.8
Смесовые машины | 0.59 | 0.8
Кольцопрядильные суконные машины | 0.8 | 0.83
Чесальные машины | 0.61 | 0.82
Пневмомеханические прядильные машины | 0.74 | 0.83
Камвольное прядение
Оборудование для обработки угаров | 0.59 | 0.8
Смесовые машины | 0.54 | 0.82
Чесальные машины | 0.72 | 0.8
Ленточные машины | 0.74 | 0.8
Гребнечесальные машины | 0.86 | 0.77
Штапельные машины | 0.65 | 0.8
Красильно-гладильное оборудование | 0.57 | 0.8
Розничные машины | 0.74 | 0.8
Кольцепрядильные машины | 0.82 | 0.83
Тростильнокрутильное оборудование | 0.82 | 0.83
Ткацкое производство
Мотально-сновальные машины | 0.67 | 0.8
Шлихтовальные машины | 0.67 | 0.8
Ткацкие станки (без двигателей подъема навоев) | 0.8 | 0.75
Контрольно-чистельное, приборное оборудование | 0.6 | 0.8
Ковровые ткацкие машины двухполотенные | 0.6 | 0.8
Однополотенные ковровые ткацкие станки | 0.7 | 0.8
Производство тафтинговых ковров
Ткацко-приготовительный отдел | 0.75 | 0.7
Термофиксация | 0.88 | 0.75
Тафтинг-машины | 0.7 | 0.77
Латекс-машины | 0.85 | 0.75
Оборудование сухой отделки | 0.75 | 0.8
Печатный агрегат | 0.78 | 0.8
Краскосварочное отделение | 0.78 | 0.8
Установка конвекции, резки, упаковки, перемотки | 0.85 | 0.8
1.19.Шелковая промышленность | Ки | cosfi
Основное технологическое оборудование шелкомотального производства | 0.7 | 0.8
Оборудование цеха переработки отходов коконометания | 0.4 | 0.65
Крутильное производство
Крутильное оборудование | 0.79 | 0.8
Запарное оборудование | 0.65 | 0.8
Ткацкое производство
Уточно-перемоточное оборудование | 0.7 | 0.8
Сновальные машины | 0.59 | 0.78
Шлихтовальные машины | 0.65 | 0.75
Ткацкие станки | 0.84 | 0.75
Товарно-чистильное и браковочное оборудование | 0.69 | 0.8
Отделочное оборудование всех подотрослей текстильной и трикотажной промышленности
Оборудование участков сухой отделки (каландры, отригальные машины. Ворсовальные, опальные) | 0.75 | 0.82
Термические токоприемнки | 0.75 | 1
Инфакрасные нагреватели | 1 | 1
Прочие электроприемники, в том числе:
отделочных линий | 0.62 | 0.8
Складальное, мерильное и браковочное оборудование | 0.55 | 0.7
Оборудование крашения волокна и пряжи
Оборудование крашения волокна периодического действия | 0.56 | 0.82
Оборудование крашения пряжи периодического действия | 0.56 | 0.84
Производство нетканных материалов. Фабрики иглопробивных материалов
Оборудование подготовки волокна | 0.65 | 0.75
Участки лабазов | 0.3 | 0.74
Иглопробивные цеха, угарные участки (переработка отходов) и браковочные участки | 0.7 | 0.75
Фабрики вязально-прошивных материалов
Участки лабазов | 0.3 | 0.74
Сновательно-мотальное оборудование | 0.5 | 0.7
Оборудование переработки отходов | 0.7 | 0.75
Оборудование обработки отходов | 0.7 | 0.75
1.20.Швейная промышленность | Ки | cosfi
Швейные машины | 0.6 | 0.62
Транспортеры швейных конвееров | 0.68 | 0.8
Браковочно-мерильные машины | 0.4 | 0.62
Раскройное оборудование | 0.4 | 0.65
Утюги, прессы | 0.75 | 0.98
Машины герметезации швов | 0.8 | 0.7
Смесители | 0.5 | 0.8
1.21.Кожгалантерейная промышленность | Ки | cosfi
Дисторезальная ротационная машина и карторезальная машина | 0.35 | 0.76
Электрогидравлический пресс для вырубки деталей | 0.303 | 0.8
Универсальный просекальный станок, пресс гидравлический для выработки деталей и пресс карусельный механический | 0.303 | 0.73
Машина для спускания краев деталей низа, браковочно-мерильная машина и полуавтомат для постановки хольнитенов | 0.4 | 0.59
Машина проходная для перетяжки перчаточных кож | 0.36 | 0.76
Машина раскройная четырехшкивная ленточная | 0.26 | 0.76
Машина для спускания краев деталей верха | 0.35 | 0.59
Машина для креймения деталий | 0.28 | 0.58
Пресс для тюковки отходов | 0.23 | 0.76
Высокочастотная установка | 0.73 | 0.86
Пресс ддля установки мелкой фурнитуры и обжига рамочных замков | 0.37 | 0.58
Машина для багировки и нарезки клинчиков портфелей, сумок | 0.27 | 0.59
Машина для гибки и формирования ботанов чемоданов и машина раскройно-ленточная | 0.37 | 0.73
Машина для выворотки суиок хозяйственных и дорожных | 0.27 | 0.73
Машина для окраски в пачках краев деталей кожгалантерейных изделий | 0.265 | 0.58
Машина швейная | 0.35 | 0.58
1.22.Кожевенная промышленность | Ки | cosfi
Производство хромовых и юфтевых кож
Барабан подвесной для отмоточно-зольных процессов, красильно-жировальных процессов и преддубильно-дубильных процессов | 0.23 | 0.7
Машина мездрильная | 0.19 | 0.8
Машина двоильно-ленточная и машина валичная отжимная | 0.23 | 0.8
Машина волосоогонно-чистильная | 0.27 | 0.88
Пресс для тюковки хромовой стружки | 0.23 | 0.78
Шерстомойная машина | 0.54 | 0.76
Агрегат для обезволошивание шкур | 0.63 | 0.79
Машина строгальная | 0.19 | 0.81
Машина разводная гидравлическая | 0.27 | 0.83
Машина проходная шетино-дергательная | 0.27 | 0.79
Сушилка внаклейку на стекло 200-рамная, прохдная сушилка и вакуумная сушилка | 0.45 | 0.87
Сушилка рамная подвесная и машина намазная | 0.45 | 0.78
Машина обрезная | 0.23 | 0.59
Вибрационно-мягчильная машина, проходной шлифовально-обеспыливающий агрегат и машина шлифовальная | 0.27 | 0.85
Машина для очистки от пыли с 2-х сторон шлифовальных кож | 0.27 | 0.76
Машина поливочная, агрегат покрывного крашения щетками, а также агрегат покрывного крашения двухкратный | 0.45 | 0.76
Аппретурная машина "Ретона" | 0.45 | 0.79
Гидравлический пресс | 0.3 | 0.87
Машина проходная гладильная "Ретона" | 0.36 | 0.83
Машина тянульно-мягчильная | 0.27 | 0.79
Машина для покрывного крашения и сушки кож | 0.45 | 0.87
Измерительная машина и машина для клеймения кож | 0.3 | 0.58
Автоматическая распылительное устройство во взрывоопасном исполнении, распылительная машина | 0.54 | 0.79
Машина проходная отжимная | 0.29 | 0.81
Выносной транспортер для стружки | 0.25 | 0.54
Машина для обрубки краев кож | 0.23 | 0.7
Непрерывная увлажнительная машина | 0.36 | 0.76
Пылеотстойник | 0.54 | 0.8
Проходная обеспыливающая машина с нагнетателем | 0.36 | 0.87
Сушилка с агрегатами крашения щетками | 0.45 | 0.88
Машина для отжига и разварки кож | 0.27 | 0.85
Производство кож для низа обуви
Двоильно-ленточная машина волососгонная-чистильная машина и машина валичная отжимная | 0.27 | 0.81
Мездрильная машина и машина строгальная | 0.19 | 0.82
Сушильно-увлажительный агрегат | 0.45 | 0.79
Пресс | 0.23 | 0.77
Машина для подвилки кож низа обуви, машина намазная и валичная щеточная машина для жирования кож | 0.27 | 0.73
Сушильно-увлажительный агрегат для сушки и увлажения юфтевых кож внаклейку на дюральалюминевых листах | 0.45 | 0.87
Барабанная разводная машина | 0.36 | 0.8
Каток проходной подошвенный | 0.54 | 0.8
Машина для измерения площади жестких кож | 0.36 | 0.73
Барабан подвесной преддубильно-дубильных процессов | 0.23 | 0.7
1.23.Обувная промышленность | Ки | cosfi
Разруб и обработка низа
Пресс для разруба материалов низа | 0.33 | 0.65
Машина для выравнивания низа обуви | 0.36 | 0.7
Машина для тиснения и перфорации обуви | 0.38 | 0.8
Машина для шкуренияи шлифовки деталей низа обуви | 9.43 | 0.78
Машина для фрезирования площадки на ход по верху | 0.43 | 0.78
Машина для взъерошивания (фрезерования) подошв по периметру | 0.37 | 0.75
Машина для фрезерования подошв в печках | 0.24 | 0.85
Машина для холодной полировки | 0.42 | 0.7
Машина для обеспыливания контура подошв | 0.44 | 0.7
Машина для опускания краев деталий низа | 0.47 | 0.6
Машина для профилирования подошв площади | 0.36 | 0.68
Машина для клеймения размеров | 0.31 | 0.95
Машина для вырезания желоба в полустельках | 0.39 | 0.72
Машина для приклеевания ступенаторов | 0.59 | 0.51
Машина для намазки клеем пяточной части | 0.5 | 0.68
Машина для склеевания деталей | 0.39 | 0.52
Машина для активизации клеевых пленок на подошвах | 0.6 | 0.95
Машина для склеевания подошв с каблуками | 0.34 | 0.71
Машина для вырезания подошв по контору | 0.43 | 0.6
Машина для снятия фаски с пяточной части стелек | 0.5 | 0.8
Машина для формирования подошв стелек | 0.34 | 0.68
Сушилка для клеевой пленки на стельках | 0.44 | 0.46
Конвеер вырубной ленточной | 0.55 | 0.65
Конвеер для обработки деталей низа | 0.51 | 0.52
Закройный цех
Пресс для верхнего края | 0.35 | 0.65
Пресс для раскроя текстильных материалов | 0.31 | 0.77
Машина для выравнивания края | 0.46 | 0.75
Конвеер закройный ленточный для текстиля | 0.4 | 0.55
Машина для клеймения деталей верха обуви | 0.77 | 0.95
Конвеер заготовочный ленточный | 0.54 | 0.81
Конвеер закройный ленточный для верхних кож | 0.45 | 0.53
Цех сборки заготовок (швейный)
Машина для опускания краев деталей верха заготовок | 0.44 | 0.7
Швейная машина для сострачивания деталей верха и машина для разглаживания швов задников | 0.47 | 0.7
Машина для загибки краев деталей верха, машина для всавки блочек и швейная машина | 0.44 | 0.54
Горячее формирование деталей верха | 0.61 | 0.75
Пресс для тиснения и перфорации | 0.38 | 0.8
Пресс для дублирования (вклеивания деталей верха обуви) | 0.68 | 0.95
Цех сборки обуви
Увлажительная камера заготовок | 0.54 | 0.93
Машина для чистки колодок, полировка подошв | 0.3 | 0.72
Пресс для прикрепления подошв | 0.36 | 0.54
Машина для вытяжки и формирования задников | 0.69 | 0.95
Машина для крепления гвоздями деталий низа | 0.54 | 0.54
Машина для термоувлажнения | 0.73 | 0.95
Машина для обтяжки и клеевой затяжки насосной пусковой части заготовок | 0.47 | 0.82
Машина для затяжки генечной части заготовок | 0.43 | 0.95
Машина для затяжки насосной пучкавой части обуви | 0.5 | 0.82
Машина для затяжки пяточной части заготовок | 0.3 | 0.65
Машина для клеевой затяжки пяточной части заготовок | 0.52 | 0.82
Машина для затяжки пяточной части заготовок | 0.46 | 0.81
Машина для затяжки бочков и пяточной части гвоздями | 0.55 | 0.59
Машина для формирования следа обуви | 0.49 | 0.81
Сушилка для обуви | 0.45 | 0.65
Элеватор (хранение обуви) | 0.1 | 0.46
Машина для прикрепления каблуков, камера дя аппаратирования верха обуви и машина для шкурения плассмасовых каблуков | 0.32 | 0.68
Машина для обрезки излишней кромкм | 0.5 | 0.6
Сушилка, первоя и вторая намазка клеем | 0.44 | 0.68
Термоактиватор (активизация клеевых пленок) | 0.6 | 0.95
Пресс для склеивания подошв с каблуками | 0.34 | 0.71
Машина для фрезерования подошв | 0.37 | 0.75
Машина для шлифования каблуков | 0.53 | 0.82
Машина для снятия обуви с колодок | 0.5 | 0.73
Машина для утюжевания верха обуви | 0.31 | 1
Машина для разглаживания верха | 0.4 | 1
Машина для разглаживания голени | 0.5 | 1
1.24.Меховая промышленность | Ки | cosfi
Серийно-красильное производство
Баркас с подогревателем и мешалка переносная Н/О | 0.21 | 0.76
Раводная валичная машина | 0.39 | 0.79
Рубильная машина | 0.39 | 0.79
Проходная шерстерезная машина | 0.15 | 0.79
Центрифуга | 0.39 | 0.87
Линия непрерывной обработки | 0.445 | 0.8
Загрузочный транспортер | 0.45 | 0.58
Машина для мойки и обезвреживания | 0.23 | 0.88
Мездрильная машина | 0.27 | 0.8
Машина для уменьшения толщины кожевой ткани | 0.39 | 0.76
Машина отжимная | 0.45 | 0.83
Отжимной пресс | 0.2 | 0.83
Жировальная машина | 0.2 | 0.76
Мялка молотковая | 0.45 | 0.79
Агрегат анилинового крашения | 0.5 | 0.86
Сушилка концевая ремная | 0.59 | 0.76
Проходная разбивочная машина | 0.45 | 0.77
Стригальная машина | 0.3 | 0.8
Барабан комбинированный для откатки | 0.28 | 0.8
Сетчаты барабан | 0.28 | 0.77
Чесальные машины | 0.54 | 0.77
Намазная машина | 0.28 | 0.76
Машина гладильная | 0.38 | 0.8
Машина для тяжки, разбивки шкурок норки | 0.37 | 0.64
Подвесная петельная машина | 0.45 | 0.82
Машина проходная для склеивания на тканевой основе | 0.27 | 0.59
Станок для заточки дисковых ножей | 0.2 | 0.76
Колотильная машина и 2-х барабанная чесальная машина | 0.45 | 0.76
Вибрационно-мягчильная машина "Полиса" ми шлифовальная мягчительная машина | 0.23 | 0.83
Машина для растяжки шкурок норки | 0.23 | 0.73
Измерительная машина | 0.3 | 0.64
Гидропресс | 0.18 | 0.84
Сушилка для подсушки | 0.36 | 0.73
Обрезная машина | 0.23 | 0.59
Аппарат для обезжиревания | 0.27 | 0.83
Машина для химической чистки | 0.3 | 0.87
Адсорбер | 0.45 | 0.72
Нитроагрегат | 0.45 | 0.84
Щеточная машина | 0.36 | 0.76
Скорняжная машина | 0.45 | 0.54
Скорняжно-пошивочное производство
Агрегат для опарки шапок и агрегат для правки шапок | 0.225 | 0.78
Сушилка | 0.58 | 0.73
Машина маркеровочная, машина для измерения размеров головных уборов и машина для заполнения реквизитов на ленточке | 0.23 | 0.56
Машина для чистки и обжига | 0.27 | 0.54
Машина электрозакройная | 0.33 | 0.64
Пресс | 0.23 | 0.72
Автомат для печатания ярлыков | 0.28 | 0.53
Механическая линейка для обрезания полотен при настилании | 0.23 | 0.53
Машина для вырезания наружных контуров | 0.3 | 0.54
Машина для высекания внутренних конткров, лекал, машин для высекания фигурных ответстий в лекалах, утюг, станок для клеймения срезов лекал, машина для резки карточных заготовок лекал из рулона | 0.23 | 0.58
Пресс гидравлический и пачковязательная машина | 0.23 | 0.59
Машина раскройная четырехшкивная ленточная | 0.27 | 0.64
Машина фотоэлектронная для измерения площади лекал | 0.27 | 0.54
Установка для скоростного копирования лекал | 0.27 | 0.72
Машина швейная 12-ти игольная для стяжки ватина | 0.36 | 0.73
Щетка механическая для чистки изделий | 0.23 | 0.76
Швейная машина различных классов | 0.36 | 0.58
Механическая линейная для обрезки и клеймения полотен при настелании | 0.3 | 0.54
Автомат для печатания контрольно-маркировочных талонов | 0.27 | 0.59
Транспортные стедства
Установка для перекачки мездры | 0.54 | 0.86
Установка с насосами для повторного использования стоков | 0.36 | 0.79
Транпортер для опилок | 0.36 | 0.76
Конвееры отделочные | 0.36 | 0.76
Перекидчик | 0.23 | 0.76
Бункер для опилок и лоскута | 0.38 | 0.64
Конвеер и транспортер механический для хранения и трансортирования лекал | 0.45 | 0.76
Механизированный настилочный стол с решающейся этажеркой | 0.36 | 0.58
Элеватор для хранения кроя | 0.27 | 0.59
Механизированная вешалка | 0.27 | 0.64
1.25.Промышленность искуственных кож и пленочных материалов | Ки | cosfi
Производство синтетической кожи
Линия для подготовки и смешивания синтетических волокон и линия для формирования лицевого покрытия синтитической кожи с эксперементальной камерой предкоагуляции | 0.675 | 0.76
Агрегат для формирования волокнистого слоя и предворительного иглопркалывния | 0.63 | 0.87
Агрегат для термоусадки и агрегат для дублирования | 0.63 | 0.77
Линия для пропитки волокнистой основы и агрегат для промывки | 0.68 | 0.79
Машина сушильно-ширильная | 0.63 | 0.8
Агрегат красильно-сушильный для отделки | 0.5 | 0.76
Щипальная машина с кондесатором, машина для набивки шерсти в мешки | 0.45 | 0.77
Шлифовальная машина и двоильно-ленточная машина | 0.54 | 0.87
Производство столовой клеенки с ПВХ покрытием кашировальным методом
Двухсталийный смеситель и двухроторный смеситель | 0.54 | 0.89
Червячный асциллирующий смеситель | 0.63 | 0.68
Червячный пресс-кранолятор | 0.63 | 0.87
Установка пневмотранспортера и диспергатор для перетирования пегментов | 0.63 | 0.8
Вакуум-Насос | 0.63 | 0.86
Тепловая станция и диспергатор для перетирования наполнителей | 0.63 | 0.86
Весы автоматические | 0.5 | 0.59
Копировальная машина | 0.67 | 0.77
Печатная 4-х красочная машина | 0.5 | 0.77
Реактор емкостью до 1250 л | 0.63 | 0.77
Планетарный смеситель | 0.55 | 0.76
Установка для тиснения | 0.68 | 0.86
Каландр отделочный | 0.49 | 0.87
Машина для разблокировки клеенки | 0.57 | 0.76
Машина ширильно-цепная | 0.58 | 0.77
Цех рекуперации
Вентиляторы технологической линии | 0.7 | 0.89
Насосы технологической линии | 0.8 | 0.76
Производство винидуританиевой кожи
Контакт-дисельвер | 0.63 | 0.8
Краскотерка и мельница тонкого помола | 0.54 | 0.86
Вакуум-синусдисольвер | 0.63 | 0.83
Вакуум-мешалка | 0.55 | 0.76
Вакуум-насос | 0.63 | 0.76
Ленточно-шлифовальный станок | 0.45 | 0.87
Мяльный агрегат с распределительным шкафом | 0.54 | 0.77
Комбинированная браковочно-перемонтальная машина | 0.45 | 0.83
Тепловая установка | 0.63 | 0.89
Браковочно-перемонтальная машина для подложки | 0.47 | 0.83
Автоматическая тандем-установка для нанесения покрытия | 0.68 | 0.87
Производство резины
Агрегат 4-х дисковый для резки синтетического каучука и нож гидравлический | 0.23 | 0.85
Вальцы 800 мм рафинирующие и резиносмеситель | 0.55 | 0.8
Камера механизированная для разогрева каучука | 0.54 | 0.77
Вальцы смесительные и вальцы подогревательные | 0.55 | 0,85 км
Смеситель и краснотерка 3-х валковая | 0.54 | 0.79
Одночервячная машина | 0.4 | 0.8
Штамп-автомат | 0.35 | 0.72
Пресс карусельный вулказизационный | 0.23 | 0.75
Вулканизационный пресс гидравлический | 0.23 | 0.75
Двоильно-ленточная машина | 0.45 | 0.82
Производство регенератора
Девулканизатор непрерывного действия | 0.54 | 0,85 емк
Бункер с питателем | 0.54 | 0.75
Реактор-смеситель | 0.54 | 0.88
Бункер м ворошителем | 0.54 | 0.59
Дозатор с весовым контролем | 0.23 | 0.73
Буферная емкость для регенератной крошки с питателем | 0.63 | 0.73
Вальцы 800 мм дробильные | 0.55 | 0,85 емк
Вальцы размалывающие и рафинирующие | 0.55 | 0.8
Мельница тонкого измельчения | 0.53 | 0.88
Сито вибрационное однояростное | 0.63 | 0.59
Дробилка молотковая | 0.63 | 0.74
Производство картона и кожкартона
Гидроразбиватель и коническая мельница | 0.72 | 0.89
Машина для предварительного измельчения отходов и длиносеточная машина | 0.68 | 0.88
Аппарат для работы под налив и реактор | 0.63 | 0.83
Кондукс тонкого размола | 0.52 | 0.88
Емкость для массы с мешалкой и реактор с рамой мешалкой | 0.63 | 0.8
Пресс для вырубки стелек и машина для раскроя картона на коробки | 0.23 | 0.75
Машина для сшивки коробок | 0.23 | 0.54
Горизонтальный транспортер | 0.54 | 0.73
Измечительная машина | 0.52 | 0.9
Мельница с металлическими дисками | 0.52 | 0.6
Циклические чаны с мешелкой | 0.54 | 0.79
Мельница с базальтовыми дисками | 0.52 | 0.8
Конический рафинер и чаны с мешалкой | 0.54 | 0.9
Двухстоточная машина | 0.68 | 0.86
Машина для резания рулонного картона на листы | 0.58 | 0.87
Машина для тиснения | 0.45 | 0.88
Машина для резания рулонного картона на ленты | 0.375 | 0.8
Линия для упаковки листов картона | 0.575 | 0.75
Малая краскотерочная машина | 0.54 | 0.73
Гидроразбиватель и коническая мельница | 0.63 | 0.88
Машина для предварительного измельчения кожеотходов и кондуксы | 0.65 | 0.88
Коническая мельница. Бассейн, дезенинтегратор и виброгрохот | 0.63 | 0.8
Гидропульпер | 0.63 | 0.8
Намоточная машина | 0.75 | 0.83
Кондуксы | 0.53 | 0.88
Центробежный очиститель | 0.63 | 0.76
Машина для мойки фетров | 0.54 | 0.75
Длиносеточная машина | 0.68 | 0.88
Установка для центрования и обрезки кромок | 0.68 | 0.85
Каландор отделочный и намоточная машина | 0.68 | 0.83
Шлифовальная машина с системой отсоса пыли | 0.45 | 0.85
Оборудование для предварительной сортировки | 0.45 | 0.75
Машина для резки картона | 0.3 | 0.85
Тионильный коландр | 0.68 | 0.88
Бассейны | 0.8 | 0.89
Реакторы, аппараты цельносварные, емкости для массы | 0.7 | 0.8
Вырубочно-формовочный цех
Автомат для вырубки задников и автомат для спускания края задников | 0.3 | 0.76
Прессы для формирования и вырубки стелек и простилок и машина для шкурения стелек | 0.23 | 0.76
Машина для спускания края деталей | 0.32 | 0.59
Машина для формирования стелек | 0.32 | 0.76
Машина для связи стелек | 0.32 | 0.54
Машина для раскроя картона для каробок | 0.225 | 0.73
Машина для сшивки коробок | 0.225 | 0.54
1.26.Фарфоро-фаянсовая промышленность | Ки | cosfi
Дробилки и вальцы грубого помола | 0.35 | 0.75
Дезинтеграторы | 0.65 | 0.75
Бегуны, штатомойки, смесители сухих компонентов, мшалки | 0.65 | 0.7
Грохоты вибрационные | 0.7 | 0.7
Сита | 0.5 | 0.7
Сепараторы | 0.4 | 0.65
Питатели | 0.3 | 0.65
Шкивы электромагнитные | 0.65 | 0.7
Машины глинорезольные | 0.7 | 0.7
Прессы, вакуумпессы | 0.55 | 0.7
Фильтры-прессы | 0.58 | 0.7
Барабаны сушильные автоматизированные, центрифуги, бетоносмесители | 0.4 | 0.7
Дозаторы весовые автоматизированные | 0.3 | 0.7
Полуавтоматы для формовки капселей, насосы мембранные, установки для литья изделий | 0.66 | 0.7
Дозаторы весовые автоматизированные | 0.3 | 0.7
Полуавтоматы для формовки капселей, насосы мембранные, установки для литья изделий | 0.66 | 0.7
Полуавтоматы для формовки плоских изделий и станки для калибровки гипсовых форм | 0.4 | 0.7
Полуавтоматы для формирования полых изделий, блюд, тарелок | 0.58 | 0.7
Мельницы | 0.66 | 0.8
Сушилка | 0.65 | 0.8
Автоматы для литья полых изделий, полуавтоматы оправочные, обдувка, глазурование. Шлифовки, декоррование, поточные м автоматизированные изготовление чашек, автомат для печати | 0.7 | 0.7
Полуавтоматы для отводки плоских изделий, упаковки стенки для печати через сетку | 0.55 | 0.7
Дробилки шековые лобораторные растворомешалки | 0.3 | 0.7
Электрические печи лабораторные | 0.7 | 1
1.27.Валяльно-войлочная промышленность | Ки | cosfi
Приготовительный цех
Трепальные машины, шипально-замасливающие, обрезепеющие и машины для разработки свалков нефти | 0.68 | 0.8
Питатель универсальный | 0.65 | 0.78
Смесовые машины | 0.59 | 0.8
Чесально-сновальный цех
Чесальные машины | 0.73 | 0.82
Свойлачивающие полуавтоматы | 0.69 | 0.75
Свойлачивающие машины | 0.56 | 0.7
Машины катальные | 0.66 | 0.75
Станки для расправки основы, точильно-пропиловочные | 0.75 | 0.8
Участок обработки отходов
Оборудование для обработки отходов | 0.83 | 0.75
Фабрика валяной обуви
Молотовые машины | 0.69 | 0.8
Красильные аппараты | 0.81 | 0.8
Станки ролико-растяжные, рычажно-растяжные, насадочно-расколодочные, расправочно-отжимные | 0.7 | 0.8
Сушильные камеры | 0.7 | 0.8
Фабрики по производству войлока и полировальных кругов
Универсально свойлочные машины | 0.47 | 0.8
Кисловочные машины | 0.82 | 0.87
Красильные аппараты | 0.8 | 0.8
Сушильно-ширильные машины | 0.7 | 0.8
Сушильные камеры и сушилки для кругов | 0.75 | 0.8
Отделочный цех
Станки для полировки, обрезки, шлифовки валяной обуви | 0.5 | 0.75
Машины для комплексной отделки поверхности валенок с электро-опаливанием | 0.9 | 0.97
Машины для сухой отделки | 0.62 | 0.8
Машины для обкатки войлочных полировальных кругов | 0.8 | 0.86
Прнсса гидравлические | 0.5 | 0.86
Цех обрезинивания
Вальцы подогревательные | 0.8 | 0.8
Пресса электрогидравлические | 0.5 | 0.86
Пресса-автоматы для горячей вулканизации | 0.8 | 1
Гидропривод | 0.75 | 0.8
Участок строительного войлока, машины для разробртки войлочного лоскута | 0.8 | 0.85
1.28.Предприятия по изготовлению техоснастки и пласмасовой фурнитуры | Ки | cosfi
Сверлийные, точильно-шлифовальные резьбонарезные, зубофрезерные и зубодолбежные станки | 0.16 | 0.6
Кузнечно-прессовое оборудование, гидравлические прессы, термоавтоматы | 0.65 | 0.8
Насосы масляные гальваники и окрасочных цехов
Ножницы гибочные оборудование, мостовые краны литейных цехов | 0.45 | 0.65
Галтовочное и очистные барабаны, сварочные транформаторы ручной сварки, волочильные и протяжные станки, решетка выбивная | 0.25 | 0.65
Трансформаторы для полуавтоматической и автоматической сварки, питатели дисковые | 0.4 | 0.55
Токарные станки, автоматы и полуавтоматы, металлообрабатывающие станки литейного производства | 0.2 | 0.6
Фрезерные. Строительные расточные станки | 0.17 | 0.65
Кран-балки, тельферы, лифты | 0.3 | 0.5
Сушильные шкафы, камеры, печи сопротивления | 0.8 | 1
Кран-балки, тельферы, лифты, станки перевообрабатывающие | 0.3 | 0.6
Дымососы печей, окрасочные камеры, индукционные печи высокой частоты | 0.7 | 0.8
Машины консольные для центробежного литья | 0.7 | 0.8
Агрегаты гальванического покрытия | 0.6 | 0.9
Пневмотранспорт деревообделочного оборудования. Шаровые мельницы, дробилки комбинированные | 0.85 | 0.85
Питатели вибрационные и бункеры с вибрационными питателями | 0.98 | 0.6
Барабаны сушильные, элеваторы ковшовые | 0.6 | 0.7
Конвееры ленточные | 0.5 | 0.7
Бегуны смешивающие | 0.7 | 0.65
Питатели качающиеся | 0.6 | 0.8
Установки магнитной сепарации | 0.4 | 0.8
Индукционные печи низкой частоты | 0.7 | 0.35
Вспомогательные службы
Подсобное оборудование прядильно-ткацких производств (валичные, точильные, клееварки) | 0.4 | 0.7
Внутрицеховой транспорт непрерывный | 0.4 | 0.75
Электрические краны, штабеллеры | 0.3 | 0.75
Оборудование химических станций и красковарок, емкостей с мешалками | 0.5 | 0.76
Холодильные станции (низковольтные токоприемники кроме насосов и холодильных машин) | 0.75 | 0.84
Градирни | 0.7 | 0.8
Оборудование складов сырья и химикатов | 0.25 | 0.75
Оборудование пожарных депо | 0.3 | 0.78
Лаборатории | 0.3 | 0.75
Центральные ремонтные и прочие мастерские | 0.3 | 0.8
Столовые:
а) электроплиты и электрофритюрницы | 0.65 | 1
б) электрические мармиты, тепловые шкафы, электросковороды и тепловые стойки | 0.5 | 1
в) прочее электрооборудование | 0.3 | 0.7
Зарядные станции тяговых аккумуляторов | 0.4 | 0.75
Раздел II. Расчетные коэффициенты электрических нагрузок (cosfi и Кс) по установке, процессу, цеху, предприятию в целом
2.1.Черная металлургия | cosfi | Кс
По установке непрерывной разливки стали (УРНС) в целом | 0.7 | 0.7
Аглофабрики |  | 0,5 - 0,7
Коксохимический завод с углемойкой без сероочистки |  | 0.3
Доменный цех | 0,77 - 0,94 | 0.6
Мартеновский цех с котлами утилизаторами | 0.74 | 0.3
То же без котлов утилизаторов |  | 0.2
Блюминг с нагревательными колодцами:
Главный привод |  | 0.75
Механизмы и краны |  | 0,35 - 0,4
Всего по стану |  | 0,4 - 0,6
Заготовочный стан 900 |  | 0,6 - 0,65
Трубопрокатный стан (агрегат Штифеля 130-360 мм) | 0,47 - 0,58 | 0.6
Прошивной стан 250-I |  | 0.36
Автомат-стан 250-I |  | 0.35
Редукционный и калибровочный станы 140 |  | 0.19
Калибровочный стан и механизмы трубоотделки |  | 0.59
Сварочные трансформаторы дуговой сварки | 0.2 | 0.4
Ламповые генераторы индукционых печей высокой частоты |  | 0.65
Двигатель-генераторы индукционных печей высокой частоты |  | 0.8
Общезаводские установки и механизмы
Насосы | 0,6 - 0,7 | 0,75 - 0,85
Компрессоры | 0.65 | 0.8
Механическое станочное оборудование | 0.16 | 0,5 - 0,6
Деревообрабатывающие станки | 0.55 | 0.75
Котельная | 0.6 | 0.75
Сантехвентиляция | 0,6 - 0,7 | 0,7 - 0,8
Внутреннее освещение производственных цехов | 0,85 - 0,95 | 0,95 - 1
Внутреннее освещение вспомогательных цехов | 0.9 | 1
Метизное производство. Сталепроволочное и железопроволочное производство
Волочильные станы | 0,3 - 0,45 | 0,8 - 0,87
Электропечи сопротивлеия для термической обработки | 0,6 - 0,65 | 1
Производственные вентиляторы и воздуходуйки | 0.65 | 0.75
Центробежные насосы | 0.6 | 0.7
Краны и тельферы | 1 | 0.65
Сварочные аппараты | 0.05 | 0.6
Расточной станок | 0.14 | 0.5
Сверлийный станок | 0.14 | 0.5
Заточной станок | 0.14 | 0.5
Пилоножеточный станок | 0.14 | 0.5
Шлифовальной станок | 0.14 | 0.5
Прочее оборудование
Сварочные трансформаторы | 0.2 | 0.399
Однопостовые сварочные двигатель-генераторы | 0.2 | 0.399
Вентиляторы сантехнические | 0.65 | 0.8
Вентиляторы технологические | 0.5 | 0.69
Компрессоры | 0.65 | 0.8
Дымососы | 0.9 | 0.901
Насосы водяные | 0.7 | 0.8
Механизмы на сплаве:сплоточные машины | 0.6 | 0.69
Сортировочные машины | 0.6 | 0.69
Сортировочно-формовочные машины | 0.65 | 0.69
Гидроускорители | 0.65 | 0.69
Потокообразователи | 0.7 | 0.8
Барабанные ускорители | 0.3 | 0.554
Троповые ускорители | 0.5 | 0.6
Вспомогательные механизмы автомат-стана 250-I |  | 0.45
Рельсобалочный стан |  | 0,5 - 0,6
Сортовые станы 300 | 0,87 - 0,97 | 0.5
Мелкосортные и проволочные станы |  | 0.5
Тонколистовый стан включая отжиг |  | 0.5
Преобразовательный агрегат главного подъема доменного цеха | 0.85 | 0.5
Ремонтные и вспомогательные цехи | 0,7 - 0,93 | 0,4 - 0,5
2.2.Лесная и деревообрабатывающая промышленность | cosfi | Кс
Цеха и заводы лесозаготовительных предприятий:
лесопильные цеха и заводы (2-х, 4-х, 6-ти и 8-ми рамные) | 0,645 - 0,69 | 0,36 - 0,44
Тарные цеха | 0.6 | 0,36 - 0,4
Деревообрабатывающие цеха (оконных и щитовых блоков) | 0.645 | 0,3 - 0,5
Цех древесно-волокнистых | 0.69 | 0.47
2.3.Легкая промышленность | cosfi | Кс
Фабрики вязально-прошивных материалов:
Цеха подготовки волокна | 0.75 | 0.65
Браковочные цеха | 0.73 | 0.7
Нитепрошивные и холстопрошивные цеха | 0.77 | 0.75
Фабрики клееных материалов:
Цеха подготовки волокна | 0.75 | 0.65
Цеха клееных материалов | 0.79 | 0.65
2.4.Горнодобывающая промышленность | cosfi | Кс
Угольные шахты
По цеху (установки и.т.п) в целом
Клетьевый подъем дренажной шахты | 0.7 | 0.7
Корпус драбления | 0.7 | 0.6
Сушильный корпус | 0.75 | 0.65
Радиальные сгустители | 0.75 | 0.65
Погрузка угля | 0.75 | 0.4
Шламовое хозяйство | 0.75 | 0.7
Околоствольный двор | 0.7 | 0,6 - 0,7
Собственные нужды скиповых угольных подъемников | 0.7 | 0.7
Клетьевые подъемники | 0.7 | 0.7
Технологический комплекс | 0.7 | 0,6 - 0,7
Котельная | 0.7 | 0.7
Калориферная | 0.75 | 0.7
Насосная | 0.7 | 0,7 - 0,8
Административно-бытовой комбинат | 0.7 | 0.6
Прочие мелкие установки | 0.7 | 0.7
Очистные работы | 0.6 | 0.4
Подготовительные работы | 0.9 | 0,4 - 0,7
Прочие механизмы | 0.7 | 0.7
2.5.Нефтеные и нефтеперерабатывающая промышленность | cosfi | Кс
По установке, процессу в целом:
Компрессорные станции | 0,8 - 0,85 | 0,85 - 0,9
Глубинонасосные установки | 0,5 - 0,8 | 0,45 - 0,6
Насосные станции по перекачке воды | 0,75 - 0,85 | 0,6 - 0,8
Насосные станции по перекачке нефти | 0,7 - 0,8 | 0,6 - 0,7
Бурящиеся буровые | 0,6 - 0,75 | 0,25 - 0,7
Нефтедобывающий район в целом | 0,7 - 0,8 | 0,3 - 0,6
Электрообесоливающая установка при установочной мощности, кВт:
130 | 0.7 | 0.55
350 | 0.85 | 0.8
Депарафинизация масел | 0.85 | 0.95
Атмосферно-вакуумная трубчатка с электроприводом | 0.88 | 0.8
Вторичная перегонка | 0.85 | 0.95
Фенольные установки | 0.85 | 0.95
Термический крекинг |  | 0.85
Азестропная установка |  | 0.4
Алкилирование | 0.86 | 0.65
Газофракционирующая установка | 0.84 | 0.7
Каталитический крекинг | 0.9 | 0.85
Сернокислотная очистка |  | 0.3
Гидроформинг |  | 0.5
2.6.Химическая промышленность | cosfi | Кс
Подготовительный цех, склады сырья и готовой продукции
Резиносмесители подготовительного цеха | 0.8 | 0.68
Пелетайзеры | 0.85 | 0.75
Компрессоры | 0.85 | 0.7
Транспортное оборудование | 0.65 | 0.35
Вентиляция | 0.8 | 0.65
Технологическое оборудование | 0.75 | 0.4
Двигатель-генераторы | 0.8 | 0.7
Подъемники | 0.45 | 0.4
Зарядная станция для электрокар и погрузчиков
Технологическое оборудование | 0.5 | 0.25
Зарядные агрегаты | 0.8 | 0.625
Подготовительное отделение
Технологическое оборудование | 0.6 | 0.45
Внутризаводской транспорт | 0.75 | 0.65
Пневмо транспорт | 0.8 | 0.7
Вентиляция | 0.8 | 0.7
Кордочесальное отделение
Технологическое отделение | 0.77 | 0.55
Вентиляция | 0.8 | 0.7
Пневмотранспорт | 0.8 | 0.7
Участок чистки и точки валков
Станки | 0.65 | 0.6
Вентиляция | 0.8 | 0.7
Участок приготовления эмульсии
Технологическое оборудование | 0.7 | 0.65
Вентиляция | 0.8 | 0.7
Прядильно-крутильный цех
Технологическое оборудование | 0.73 | 0.52
Вентиляция | 0.8 | 0.7
Ткацкое отделение
Технологическое оборудование | 0.6 | 0.4
Вентиляция | 0.8 | 0.65
Отделение асбестовых набивок
Технологическое оборудование | 0.67 | 0.4
Вентиляция | 0.8 | 0.7
Прессовое отделение
Технологическое оборудование | 0.62 | 0.46
Электрообогрев прессов | 0.95 | 0.8
Установка ТВЧ | 0.6 | 0.8
Внутризаводской транспорт | 0.8 | 0.61
Вентиляция | 0.8 | 0.65
Конденсатные установки
Насосы | 0.8 | 0.75
Производство паронита и изготовление формовочных масс
Массомешалки | 0.8 | 0.6
Вертикальные паронитовые вальцы и отбр.устройства | 0.75 | 0.62
Вакуум-насосы РМК-3 | 0.8 | 0.45
Прочее технологическое оборудование | 0.7 | 0.6
Электрообогрев прессов | 0.95 | 0.8
Металлорежущие станки | 0.8 | 0.18
Сантехническое оборудование | 0.8 | 0.65
Пневмотранспорт | 0.8 | 0.7
Транспортеры, шнеки, весовая, дозировки, лебедки | 0.7 | 0.6
Лабораторно-бытовой корпус
Лабораторное оборудование | 0.65 | 0.6
Термические приемники | 0.95 | 0.6
Вентиляторы сантехнические | 0.8 | 0.7
Цех производства транспортных лент и приводных ремней (высоковольтные двигатели) | 0.8 | 0.67
То же (низковольтные двигатели) | 0.7 | 0.4
Цех производства формовой техники без учета электропроцессов | 0.63 | 0.39
То же с учетом электропроцессов | 0.8 | 0.67
Подготовительный цех |  | 0.58
Цех спецшлангов ( в том числе без дорновых рукавов) | 0.57 | 0.4
Цех спиральных и буровых рукавов | 0.6 | 0.3
Цех напорных рукавов | 0.62 | 0.32
Цех клиновидных ремней | 0.63 | 0.39
Шинные заводы
Подготовительный цех (высоковольтные двигатели) | 0,85 - 0,9 (емк) | 0.7
То же (низковольтные двигатели) | 0.65 | 0.65
Сборочный цех | 0.65 | 0.5
Цех каландров (высоковольтные двигатели) | 0,85 - 0,9 | 0.65
То же (низковольтные двигатели) | 0.65 | 0.45
Автокамерный цех (высоковольтные двигатели) | 0,85 - 0,9 (емк) | 0.8
То же (низковольтные двигатели) | 0.75 | 0.4
Цех вулканизации | 0.55 | 0.35
Производство полиэтилена
Цех очистки этилена | 0.9 | 0.9
Цех полимеризации | 0.75 | 0.5
Цех дистиляции и очистки азота | 0.8 | 0.75
Цех грануляции | 0.8 | 0.75
Цех катализации | 0.65 | 0.85
Цех легковоспломиняющихся жидкостей | 0.75 | 0.9
Производство амиака и метанола
Цех разделения оздуха | 0.95 | 0.87
Газовый цех (на природном газе) | 0.8 | 0.87
Газовый цех (на газогенераторном газе) | 0.8 | 0.65
Цех холодильных установок | 0.9 | 0.79
Цех компрессии | 0.9 | 0.87
Цех монознатоламиновой очистки | 0.8 | 0.74
Цех синтеза амиака | 0.85 | 0.87
Цех водной очистки | 0.8 | 0.89
Цех медно-амиачной очистки | 0.85 | 0.8
Цех синтеза метанола | 0.7 | 0.81
Цех сероочистки | 0.64 | 0.8
Цех конверсии окиси углерода | 0.8 | 0.77
Цех ректификции метанола | 0.72 | 0.5
Производство капронового волокна
Химический цех | 0.8 | 0.6
Прядильный цех (с учетом динильных котлов) | 0.75 | 0.65
Крутильный цех | 0.75 | 0.7
Отделочный цех | 0.75 | 0.7
Бобмнажно-перемоточный цех | 0.75 | 0.8
Цех ренегенерации отходов | 0.7 | 0.65
Кордное производство
Химический цех | 0.7 | 0.55
Прядильный цех | 0.8 | 0.7
Крутильный цех | 0.8 | 0.7
Ткацкий цех | 0.75 | 0.85
Производство центрифугального шелка (вискозная технология)
Химический цех | 0.7 | 0.55
Прядильный цех (без электроверетен) | 0.75 | 0.65
Отделочный цех | 0.75 | 0.65
Бобмнажно-перемоточный цех | 0.7 | 0.8
Штапельное производство (вискозное производство)
Химический цех | 0.7 | 0.6
Прядильно-отделочный цех | 0.8 | 0.75
Производство ацетатного шелка
Химический цех | 0.65 | 0.9
Прядильный цех | 0.7 | 0.85
Крутильный цех | 0.65 | 0.7
Цех регенерации ацетона | 0.8 | 0.9
Водонасосная | 0.8 | 0.75
Цех слабой азотной кислоты
Цех слабой азотной кислоты при повышеном давлении | 0.95 | 0.86
То же при нормальном давлении | 0.91 | 0.78
Заводы по производству хлора, электролитической каустической соды, хлоропродуктов и органических продуктов
В целом по заводу исключая электролиз хлора и каустической соды | 0.9 | 0,45 - 0,6
Электролиз (серии ванн) производство хлора и каустической соды | 0.9 | 1
2.7.Полиграфическая промышленность | cosfi | Кс
Наборный цех | 0.8 | 0.63
Ротационный цех в целом | 0.7 | 0.54
Цех изготовления офсетных форм в целом | 0.85 | 0.54
Цех глубокой печати в целом | 0.75 | 0.58
Брошюровочный цех в целом | 0.65 | 0.66
Печатный цех в целом | 0.72 | 0.47
Переплетный цех в целом | 0.54 | 0.5
Печатные машины "Пламаг" и "Вимаг" (газеты) | 0.24 | 0,5 - 0,35
Печатные машины ГА, ГА-2, и ГАУ (газеты) | 0.4 | 0.7
Многокрасочные печатные машины "Пламаг" (журналы) | 0.45 | 0.7
Печатные машины "Планета" (журналы, илюстрации) | 0.3 | 0.65
Печатные машины ПД-2 и ПРП-3 (книги, журналы) | 0.45 | 0.66
Печатные машины ПРК-2, ПРК-3 и "Пламаг" (книги, журналы) | 0.5 | 0.62
Строкоотливные машины Н-7 и Н-II | 0.75 | 0.95
Фальцевальные машины | 0.3 | 0.55
Вкладочно-швейные резальные агрегаты ВШРА (журналы) | 0.5 | 0.6
2.8.Пищевая промышленость | cosfi | Кс
Производство сахара
Технологическое оборудование |  | 0,2 - 0,6
Транспортное оборудование |  | 0,2 - 0,8
Жидкостные насосы | 0.8 | 0,3 - 0,9
Воздушные и газовые компрессоры, насосы | 0.8 | 0,75 - 0,8
Вентиляторы и дымососы |  | 0,3 - 0,75
Производство крупы и муки
Мельница сортового помола | 0.8 | 0,7 - 0,75
Мельницы обойного помола | 0.8 | 0,75 - 0,8
Сушильно-очистительные башни с шахтами и газовыми сушилками | 0.75 | 0,45 - 0,5
Сушильно-очистительные башни и механизированные склады зерна | 0.75 | 0,4 - 0,8
Предприятия хлебопекарной и кондитерской промышленности
Технологическое оборудование | 0.7 | 0,5 - 0,55
Нагревательное оьорудование | 0.95 | 0.85
Компрессоры насосы | 0,75 - 0,8 | 0,65 - 0,7
Предприятия плодоовощной промышленности
Технологическое оборудование | 0,65 - 0,7 | 0,4 - 0,5
Нагревательное оборудование | 0.95 | 0.85
Компрессоры насосы | 0,75 - 0,8 | 0,65 - 0,7
Предприятие маслосыродельной и молочной промышленности
Технологическое оборудование для производства масла, сыра, брынзы, цельномолочной продукции | 0.75 | 0,45 - 0,6
Технологическое оборудование для производства молочных консервов | 0.75 | 0.7
Транспортное оборудование | 0.75 | 0.6
Вентиляционное оборудование | 0.75 | 0,7 - 0,75
Холодильное оборудование | 0.8 | 0,65 - 0,7
Теплотехническое оборудование | 0.8 | 0,5 - 0,6
Предприятия по переработки рыбы
Технологическое оборудование | 0.7 | 0.4
Нагревательное оборудование | 0.95 | 0,6 - 0,8
Дымогенераторы | 0.95 | 0.6
Печи производства рыбных консервов | 1 | 0.3
Сушилки тоннельного типа:
привод | 0.75 | 0.7
Нагрев | 0.95 | 0.8
Транспортное и грузоподъемное оборудование | 0,65 - 0,75 | 0.3
Насосы | 0.8 | 0,4 - 0,7
Компрессоры и морозильные агрегаты | 0,8 - 0,85 | 0,6 - 0,8
Выпрямители | 0.6 | 0.8
Внентиляторы технологические | 0.8 | 0.6
Производство кулинарных изделий
Технологическое оборудование | 0.7 | 0.3
Нагревательное оборудование | 0.95 | 0.4
Грузоподъемное оборудование | 0.65 | 0.3
Компрессоры, насосы | 0.8 | 0,55 - 0,6
Вентиляторы технологические | 0.7 | 0.6
Холодильники
Компрессоры | 0.85 | 0.8
Насосы | 0.8 | 0.6
Лифты | 0.65 | 0.2
Внентиляторы технологические | 0.7 | 0.6
Подсобное оборудование
Зарядные станции | 0.82 | 0,8 - 0,85
Вентиляторы сантехнические | 0.8 | 0.7
Станки РММ | 0.6 | 0.4