Зоны защиты одиночного стержневого молниеотвода

Стандартной   зоной   защиты   одиночного   стержневого   молниеотвода   высотой   h   является круговой конус высотой h0  < h, вершина которого совпадает с вертикальной осью молниеотвода (рис. 3.1). Габариты зоны определяются двумя параметрами: высотой конуса h0 и радиусом конуса

на уровне земли r0.

Приведенные  ниже  расчетные  формулы  (табл.  3.4)  пригодны  для  молниеотводов  высотой  до

150 м. При более высоких молниеотводах следует пользоваться специальной методикой расчета.

Т абл ица 3.4 - Расчет зоны защиты одиночного стержневого молниеотвода

Надежность защиты Pз	Высота молниеотвода h, м	Высота конуса h0, м	Радиус конуса r0, м

0,9	от 0 до 100	0,85h	1,2h

от 100 до 150	0,85h	[1,2 - 10-3(h - 100)]h

0,99	от 0 до 30	0,8h	0,8h

от 30 до 100	0,8h	[0,8 - 1,4310-3(h - 30)]h

от 100 до 150	[0,8 - 10-3(h - 100)]h	0,7h

0,999	от 0 до 30	0,7h	0,6h

от 30 до 100	[0,7 - 7,1410-4(h - 30)]h	[0,6 - 1,4310-3(h - 30)]h

от 100 до 150	[0,65 - 10-3(h - 100)]h	[0,5 - 210-3(h - 100)]h

Рисунок 3.1 - Зона защиты одиночного стержневого молниеотвода

Для  зоны  защиты  требуемой  надежности  (рис.  3.1)  радиус  горизонтального  сечения  rx   на высоте hх определяется по формуле:

.	(3.1)