ДОПУСТИМЫЕ ДЛИТЕЛЬНЫЕ ТОКИ ДЛЯ КАБЕЛЕЙ С БУМАЖНОЙ ПРОПИТАННОЙ     ИЗОЛЯЦИЕЙ  ПРОКЛАДЫВАЕМЫЕ В БЛОКАХ.   ГЛАВА 1.3

1.3.20. Допустимые длительные токи для кабелей, прокладываемых в блоках, следует определять по эмпирической формуле

,

где I0 - допустимый длительный ток для трехжильного кабеля напряжением 10 кВ с медными или алюминиевыми жилами, определяемый по табл. 1.3.27; a- коэффициент, выбираемый по табл. 1.3.28 в зависимости от сечения и расположения кабеля в блоке; b- коэффициент, выбираемый в зависимости от напряжения кабеля:

| Номинальное напряжение кабеля, кВ | До 3 | 6 | 10 |
| --- | --- | --- | --- |
| Коэффициент b ........ | 1,09 | 1,05 | 1,0 |

- коэффициент, выбираемый в зависимости от среднесуточной загрузки всего блока:

| Среднесуточная загрузка ........... | 1 | 0,85 | 0,7 |
| --- | --- | --- | --- |
| Коэффициент | 1 | 1,07 | 1,16 |

Таблица 1.3.25. Допустимый длительный ток для одножильных кабелей с алюминиевой жилой с бумажной пропитанной маслоканифольной и нестекающей массами изоляцией в свинцовой или алюминиевой оболочке, небронированных, прокладываемых в воздухе

| Сечение токопроводящей | Ток *, А, для кабелей напряжением, кВ |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| жилы, мм2 | до 3 | 20 | 35 |
| 10 | 65/- | - | - |
| 16 | 90/- | - | - |
| 25 | 110/- | 80/85 | - |
| 35 | 130/- | 95/105 | - |
| 50 | 165/- | 120/130 | - |
| 70 | 200/- | 140/160 | - |
| 95 | 235/- | 170/195 | - |
| 120 | 255/- | 190/225 | 185/205 |
| 150 | 275/- | 210/255 | 205/230 |
| 185 | 295/- | 225/275 | 220/255 |
| 240 | 335/- | 245/305 | 245/290 |
| 300 | 355/- | 270/330 | 260/330 |
| 400 | 375/- | 285/350 | - |
| 500 | 390/- | - | - |
| 625 | 405/- | - | - |
| 800 | 425/- | - | - |

_________________

* В числителе указаны токи для кабелей, расположенных в одной плоскости с расстоянием в свету 35-125 мм, в знаменателе - для кабелей, расположенных вплотную треугольником.

Таблица 1.3.26. Поправочный коэффициент на количество работающих кабелей, лежащих рядом в земле (в трубах или без труб)

| Расстояние между кабелями в свету, мм | Коэффициент при количестве кабелей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 100 | 1,00 | 0,90 | 0,85 | 0,80 | 0,78 | 0,75 |
| 200 | 1,00 | 0,92 | 0,87 | 0,84 | 0,82 | 0,81 |
| 300 | 1,00 | 0,93 | 0,90 | 0,87 | 0,86 | 0,85 |

Таблица 1.3.27. Допустимый длительный ток для кабелей 10 кВ с медными или алюминиевыми жилами сечением 95 мм2, прокладываемых в блоках

| # Группа | ## Конфигурация блоков | № канала | Ток Io,A Для кабелей |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | медь | алюм |
| ### I |  | 1 | 191 | 147 |
| II |  | 2 3 | 173 167 | 133 129 |
| III |  | 2 | 154 | 119 |
| IV |  | 2 3 | 147 138 | 113 106 |
| V |  | 2 3 4 | 143 135 131 | 110 104 101 |
| VI |  | 2 3 4 | 140 132 118 | 103 102 91 |
| VII |  | 2 3 4 | 136 132 119 | 105 102 92 |
| VIII |  | 2 3 4 | 135 124 104 | 104 96 80 |
| IX |  | 2 3 4 | 135 118 100 | 104 91 77 |
| X |  | 2 3 4 | 133 116 81 | 102 90 62 |
| XI |  | 2 3 4 | 129 114 79 | 99 88 55 |

Таблица 1.3.28. Поправочный коэффициент  на сечение кабеля

| Сечение токопроводящей | Коэффициент для номера канала в блоке |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| жилы, мм2 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 25 | 0,44 | 0,46 | 0,47 | 0,51 |
| 35 | 0,54 | 0,57 | 0,57 | 0,60 |
| 50 | 0,67 | 0,69 | 0,69 | 0,71 |
| 70 | 0,81 | 0,84 | 0,84 | 0,85 |
| 95 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 120 | 1,14 | 1,13 | 1,13 | 1,12 |
| 150 | 1,33 | 1,30 | 1,29 | 1,26 |
| 185 | 1,50 | 1,46 | 1,45 | 1,38 |
| 240 | 1,78 | 1,70 | 1,68 | 1,55 |

Резервные кабели допускается прокладывать в незанумерованных каналах блока, если они работают, когда рабочие кабели отключены.

1.3.21. Допустимые длительные токи для кабелей, прокладываемых в двух параллельных блоках одинаковой конфигурации, должны уменьшаться путем умножения на коэффициенты, выбираемые в зависимости от расстояния между блоками:

| Расстояние между блоками, мм | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Коэффициент ......... | 0,85 | 0,89 | 0,91 | 0,93 | 0,95 | 0,96 |